ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ                              PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΕΡΓΟ: Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών στους Σταθμούς Κρουαζιέρας «Μιαούλης» και «Άλκιμος»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2025

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών οροφής τύπου κασέτας, πέντε (5) κλιματιστικών δαπέδου τύπου ντουλάπας καθώς και εγκατάσταση αναγκαίων υποδομών ψυκτικών δικτύων στους σταθμούς Κρουαζιέρας Α «Μιαούλης» και C «Άλκιμος». Οι εργασίες θα εκτελεστούν, όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Αγορά και τοποθέτηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών οροφής τύπου κασέτας στην αίθουσα αναμονής του Σταθμού Κρουαζιέρας A «Μιαούλης». Τα κλιματιστικά θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψύξη - Θέρμανση |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A και άνω |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A και άνω |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | Εως 50dB |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -10~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -10~24 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 830x830x290 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 950x950x55 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | Εως 35 kg |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |

- Αγορά και τοποθέτηση πέντε (5) κλιματιστικών δαπέδου τύπου ντουλάπας στην αίθουσα αναμονής του Σταθμού Κρουαζιέρας C «Άλκιμος». Τα κλιματιστικά θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |  |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψύξη - Θέρμανση |  |
| Τύπος Κλιματιστικού | Ντουλάπα |  |
| Απόδοση BTU | 44.000-48.000 BTU |  |
| Θερμική Απόδοση | 50.000-55.000 BTU |  |
| Ψυκτική Απόδοση | 44.000-48000 BTU |  |
| Χώρος Κάλυψης | 80-100m2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A και άνω |  |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A και άνω |  |
| Βαθμός Απόδοσης SEER | 3,0 - 3,40 |  |
| Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 3,0 - 3.40 W/W |  |
| Θόρυβος Εσωτερικής Μονάδας | > 40dB |  |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 500-600 mm |  |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 1.750-1.850 mm |  |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 400-500 mm |  |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 50-60 kg |  |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 900-1.000 mm |  |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 1.200-1.400 mm |  |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 300-350 mm |  |
| Ετήσια Κατανάλωση (Θέρμανση) | 1.300 KWh/έτος |  |
| Ετήσια Κατανάλωση (Ψύξη) | 190 KWh/έτος |  |
| Inverter | Ναι |  |
| Ιονιστής | Ναι |  |
| WiFi Ready | Ναι |  |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |  |

- Εργασίες εγκατάστασης των ως άνω αναφερόμενων κλιματιστικών μονάδων η οποία περιλαμβάνει σωληνώσεις ψυκτικού δικτύου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από αδειούχο ψυκτικό, με πιστοποίηση για διαχείριση φθοριούχων αερίων. Θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

  - Εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδιώσεων μέχρι 3 μέτρα.

  - Εγκατάσταση καλωδίου παροχής ρεύματος εξωτερικής μονάδας μέχρι 3 μέτρα.

  - Τοποθέτηση βάσης εξωτερικής μονάδας, τοίχου ή δαπέδου.

  - Τοποθέτηση απλής αποχέτευσης και συνδετικού Τ αποχέτευσης.

  - Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού φις.

  - Δοκιμή αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας.

  - Δημιουργία κενού στις σωληνώσεις (με αντλία κενού).

  - Εγγύηση ορθής εγκατάστασης 12 μηνών.

Πειραιάς,

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025