ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)

ΓΕΝΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια UPS  προορίζονται για την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συστήματος CCTV (κάμερες) της Γ2 Διαχείρισης (Καρβουνόσκαλα) και στα συνεργεία του ΟΛΠ Α.Ε.

ΕΙΔΟΣ

Προμήθεια δύο (2) συστημάτων UPS on line, μονοφασικής εισόδου / εξόδου, ισχύος 2 ΚVA για αδιάλειπτη παροχή ισχύος διάρκειας 10-15 λεπτών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ονομαστική τάση εισόδου 			:	220 V A/C

Ονομαστική τάση εξόδου 			:	220 V A/C

Συντελεστής ισχύος				:	≥0.7

Συχνότητα λειτουργίας			:	50 Hz

Λειτουργία Bypass				:	Αυτόματα

Χρονικό διάστημα αποκατάστασης	:	<5 msec

Crest factor					:	3:1

Σταθερότητα συχνότητας 			:	+/- 5%

Θερμοκρασία λειτουργίας			:	0-40  0C

Προστασία					:	IP 20

Στάθμη Θορύβου				:	<45dBA @ 1m

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης		:	110% του φορτίου για ≥60 sec,

125% του φορτίου για ≥10 sec, 150% του φορτίου για ≥3 sec

Μπαταρίες:

Οι μπαταρίες θα είναι σφραγισμένες, ελεύθερες συντήρησης, με αναμενόμενη διάρκεια ζωής 4-5 έτη. Θα πρέπει να μπορούν να τροφοδοτούν σε πλήρη ισχύ για διάρκεια 10 – 15 λεπτών, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή φορτίου. Η θερμοκρασία του χώρου των μπαταριών θα είναι 20-30 0C. Η χρονική διάρκεια επαναφόρτισης  των μπαταριών θα είναι περίπου 4-6 ώρες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το UPS  θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Ασφάλεια                        			:  	ΕΝ 62040-1, EN 60950-1

Σχεδίαση και απόδοση			:  	EN62040-2, ISO 14001,EN 62040-3

Προστασία από Παρεμβολές		: 	IEC61000-4-2/3/4/5

Σήμανση                           		: 	CE

Εργοστάσιο κατασκευής			: 	ISO 9001:2000

Ηχορύπανση                    			: 	EN27779

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ UPS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Τη Μονάδα Αδιάλειπτης τροφοδοσίας πλήρως εξοπλισμένη με όλες τις μονάδες αυτοματισμού και ελέγχου.

- Τον ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη by  pass.

- Τη συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου, τοποθετημένη εντός του ερμαρίου.

- Θύρα USB / RS232 για επικοινωνία μέσω υπολογιστή.

- Τεχνικό εγχειρίδιο λειτουργίας.

- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.

- Λογισμικό επίβλεψης, ρυθμίσεων λειτουργίας.

- Καλώδια τροφοδοσίας και διασύνδεσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- Με την προσφορά, θα δοθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες.

- Τα UPS θα παραδοθούν στη θέση εγκατάστασης τους.