Διευκρινήσεις αναφορικά με την «Τεχνοοικονομική μελέτη εφαρμογής κλειστού κυκλώματος»

| A/A | Κεφάλαιο | Σχόλια/Προσθήκες |
| --- | --- | --- |
| Αλλαγές σε ότι αφορά δικτυακό εξοπλισμό και Υποδομές δικτύου |  |  |
| 1 | Α1.1 ΣΕΛ 2 και Α2.1 σελίδα 10) | Να διευκρινιστεί από τον προσφέροντα πως θα γίνει η σύνδεση του ΠΚΕ (Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου) με το ΚΕΑΛΕ (Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης) |
| 2 | Α1.1 ΣΕΛ 2 | Ο αριθμός των μεταλλικών ερμαρίων (pillars), καθώς και των on line ups, είναι 8 μεταλλικά ερμάρια και αντίστοιχα 8 on line ups. |
| 3 | Α2.1 ΣΕΛ 10 | Ο ανάδοχος θα πρέπει με βάση την προτεινόμενη λύση υλοποίησης να προχωρήσει σε μελέτη επίπτωσης στο υπάρχον δίκτυο του ΟΛΠ στο οποίο θα πρέπει να εγγυάται ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία του PMIS |
| 4 | Α2.1 ΣΕΛ 10 (Τελευταία ενότητα, να αντικατασταθεί ως εξής:) | Η διασύνδεση των νέων καμερών με τον κεντρικό κόμβο του κτιρίου Διοίκησης, που θα εγκατασταθούν τα δικτυακά συστήματα Καταγραφής (NVR) –βλ. ενότητα Α2.3 και του ΠΚΕ, που θα εγκατασταθεί ο σταθμός Εργασίας –Επιτήρησης-βλ. ενότητα Α2.4 , θα γίνει μέσω κατάλληλου δικτύου και θα επιτρέπει τη μεταφορά εικόνας, που θα λαμβάνεται από την κάθε κάμερα, σε πραγματικό χρόνο στον εξοπλισμό του κέντρου ελέγχου. Στον κεντρικό κόμβο του κτιρίου Διοίκησης, τα δεδομένα video – εικόνας, θα μεταφέρονται μέσω του δικτύου οπτικών ινών της Ο.Λ.Π Α.Ε που διέρχονται το λιμένα, θα κωδικοποιούνται με αλγόριθμο συμπίεσης και θα αποθηκεύονται στα μέσα αποθήκευσης. Στην προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει μια αναλυτική λύση εγκατάστασης του ενσύρματου, λαμβάνοντας υπ’ όψη παράγοντες όπως Όγκο δεδομένων, Εύρος Ζώνης (bandwidth), διαθεσιμότητα δικτύου, περιβαλλοντολογικές συνθήκες, κτλ. |
| 5 | Α2.1. ΣΕΛ 10 | Η τελευταία απαίτηση στη σελίδα, αντικαθίσταται ως ακολούθως: - Να εγκατασταθεί κατάλληλο δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο θα διασυνδέει τον κόμβο τον κόμβο στο Duty Free, με τις πύλες Ε9-Ε10 |
| 5 | Α2.1 ΣΕΛ 12 | Σε κάθε ερμάριο κατ’ ελάχιστον: - Βιομηχανικό Switch 1000 Mbps Τύπου HUAWEI με είσοδο τερματισμού οπτικών ινών τύπου ράγας - Με κάθε switch θα πρέπει προσφερθεί και το αντίστοιχο license που θα χρειαστεί για το δικτυακό σύστημα διαχείρισης συσκευών e.Sight, που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο οργανισμός, στα πλαίσια αντικατάστασης του δικτυακού εξοπλισμού - Ότι εξοπλισμός περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο excel CCTV GATES PILLAR, ανά pillar |
| 6 | A2.1 ΣΕΛ 12 Στην τελευταία ενότητα, η πρώτη πρόταση να αντικατασταθεί ως εξής: | Τα σύστημα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα – ευκολία απομακρυσμένης ζωντανής παρακολούθησης (remote live monitoring) από συσκευές που διαθέτουν web browsers όπως τα PDA, κινητά τηλέφωνα, φορητούς ή desktop υπολογιστές μέσω VPN σύνδεσης, κατόπιν χορήγησης κωδικών πρόσβασης από τον IT Security Officer με βάση τις πολιτικές ασφαλείας. |
| 7 | Α2.2 ΣΕΛ 14 | Το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να συνδέεται με το σύστημα αυθεντικοποίησης (access directory) του Πληροφοριακού συστήματος του ΟΛΠ |
| 8 | A2.5 | Στο εξωτερικό ερμάριο θα πρέπει να προστεθούν, κατά περίπτωση και οι προδιαγραφές του συνημμένου excel CCTV GATES PILLAR |
| 9 | Α2.6, ΣΕΛ. 18 | Όλες οι κάμερες θα συνδέονται στο πλησιέστερο κόμβο δικτύου οπτικών ινών της ΟΛΠ Α.Ε ενσύρματα. |
| 10 | A2.10 | Στις προδιαγραφές των Online UPS να προστεθεί η προδιαγραφή «Να έχουν και Ethernet interface» |
| 11 | A3.1 | Στα παραδοτέα να προστεθεί «Μελέτη Λειτουργίας» |
| 12 | All | Σε όλα τα switches θα προσφερθεί και το αντίστοιχο license για το πρόγραμμα διαχείρισης e.Sight τύπου HUAWEI |
| ¨13 | All | Η ενότητα Α2, αφορά τις αναγκαίες υποδομές, που πρέπει να γίνουν στους υπάρχοντες δικτυακούς κόμβους, με τους οποίους θα διασυνδεθούν τα αντίστοιχα pillars (βλ. excel CCTV GATES PILLARS), δηλαδή τα εξαρτήματα, υλικά και εργασίες, που θα χρειαστεί να γίνουν ανά δικτυακό κόμβο. |
| Αλλαγές σε ότι αφορά κεντρικό εξοπλισμό και clients συσκευές |  |  |
| 14 | Α2.3 , ΣΕΛ. 14, Δικτυακό Σύστημα Καταγραφής (NVR) | Η πρόταση «Στο Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (Κ.Ε.Α.Λ.Ε) που βρίσκεται στο κτήριο διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε (Οδός Ακτή Μιαούλη) ή όπου αλλού υποδειχθεί από την ΟΛΠ Α.Ε, θα εγκατασταθούν τα δικτυακά συστήματα καταγραφής (NVR).», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα δικτυακά συστήματα καταγραφής (NVR) θα εγκατασταθούν αρχικά στον Δικτυακό κόμβο του Κτιρίου Διοίκησης και μετά την ολοκλήρωση τω εργασιών της αντικατάστασης του εξοπλισμού του Data Center, και της μετάπττωσης σε virualization, θα μεταφερθούν στο Data Center, στο κτίριο Κ9 στην Ιχθυόσκαλα.» |
| 15 | Α2.3 , ΣΕΛ. 14, Δικτυακό Σύστημα Καταγραφής (NVR) | Προστίθενται οι παρακάτω προδιαγραφές: - Ύπαρξη διπλών τροφοδοτικών - Email alerting για συμβάντα που αφορούν το hardware. - Remote management με δυνατότητα power on/off. - Δυνατότητα encryption για λόγους συμβατότητας κατά GDPR. |
| 16 | Α2.4, ΣΕΛ. 15, Σταθμός Εργασίας – Επιτήρησης, ενότητα 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής | - Το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας να είναι Windows 10 Professional 64-bit για να είναι δυνατή η προσθήκη τους στο domain του ΟΛΠ. - Αν οι χρήστες πρέπει να έχουν εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου (word), επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (excel ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω outlook, θα πρέπει οι υπολογιστές να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες MS Office. - H παρεχόμενη μνήμη να είναι >= 4GB. - Η παρεχόμενη εγγύηση για τους σταθμούς εργασίας να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. |
| 17 | Α3.2, ΣΕΛΙΔΑ 24 | - Ο χρόνος απόκρισης και αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης, να μην υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η παρατήρηση αυτή ισχύει μόνο για τις NVR συσκευές. - Προκειμένου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση και η ομαλή λειτουργία των NVR μέσω αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος και κατάλληλης ψύξης, θα πρέπει να εγκατασταθούν στο datacenter του ΟΛΠ, στην ιχθυόσκαλα. (βλ. υπ΄ αριθ. 14 πρόταση αλλαγής) - Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών |