Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2018.

Θέμα: “Τεχνοοικονομική μελέτη εφαρμογής κλειστού κυκλώματος CCTV στη Γερμανική Σκάλα’’

Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης στην προβλήτα της Γερμανικής Σκάλας στη περιοχή του Περάματος επ’ ωφελείας της ΟΛΠ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), τις διατάξεις του ν. 3622/2007 του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων  τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στο λιμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση σε πλοία, προσωπικό και επισκέπτες των πλοίων, είδη και υπηρεσίες ή καθυστέρηση αυτών.

Μεταξύ των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας περιλαμβάνεται η υποχρέωση του λιμένα για επιτήρηση της ασφάλειας του χώρου που αυτή καλύπτει, η οποία επιτυγχάνεται είτε με φυσική επιτήρηση, δηλαδή με προσωπικό φύλαξης, είτε με επιτήρηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με τη χρήση συνδυασμού καμερών επιτήρησης της περιμετρικής περίφραξης, των θαλάσσιων προσβάσεων και των χερσαίων τμημάτων αυτής ή με συνδυασμό και των δύο παραπάνω μεθόδων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω συστημάτων επιτήρησης (με κάμερες), θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το σύνολο των Γενικών και Ειδικών όρων που αναφέρονται στο παρόν τεύχος.

Στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό) επιτήρησης της προβλήτας της Γερμανικής Σκάλας στη περιοχή του Περάματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ελαχίστων παραδοτέων.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| Α | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |
| Α1 | Κάμερες τύπου Α΄(σταθερές) | 6 |
| Α2 | Κάμερες τύπου Β΄(PTZ) | 1 |
| Α3 | Σύστημα καταγραφής NVR | 1 |
| Α4 | Σύστημα διασύνδεσης καμερών | 1 |
| Α5 | Σταθμός Εργασίας - επιτήρησης στο ΠΚΕ (Πύλη Ε2) | 1 |
| Α6 | Online UPS | 1 |
| Α7 | Εργασίες και μικρούλικά εγκατάστασης εξοπλισμού | 1 |
| Β | ΥΠΟΔΟΜΕΣ |  |
| Β1 | Μεταλλικά Ερμάρια (pillars) | 1 |
| Β2 | Οπτική Ίνα SM 6 (m) | 300 |
| Β3 | Καλώδιο UTP cat6 εξωτερικού χώρου (m) | 600 |
| Β4 | Εργασίες και υλικά εγκατάστασης υποδομών | 1 |

- Η διασύνδεση καμερών με το περιφερειακό κέντρο ελέγχου (ΠΚΕ) που θα βρίσκεται στη πύλη εισόδου (φυλάκιο) της λιμενικής εγκατάστασης.

- Η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

- Η πιλοτική εφαρμογή και η παραγωγική λειτουργία του συστήματος επιτήρησής  διάρκειας 30 ημερών, με επί τόπου υποστήριξη από στελέχη του αναδόχου 24ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα.

Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του ανωτέρω συστήματος και υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, καθώς και την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος επιτήρησης της προβλήτας της Γερμανικής Σκάλας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας (ΣΑΛE). Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου συστήματος θα συμβάλλει:

- στη αποτελεσματικότερη επιτήρηση της λιμενικής εγκατάστασης,

- στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού,

- στο διεθνές κύρος του Λιμένα στον τομέα ασφάλειας (security) των εγκαταστάσεων του,

- θα δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Στόχος της επιτήρησης  είναι η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αποτροπή, ο έγκαιρος εντοπισμός της παρείσφρησης και του εισβολέα μέσα στη Λιμενική Εγκατάσταση.

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. με την υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στο:

- να καλύψει τις απαιτήσεις του υφιστάμενου υποχρεωτικού θεσμικού πλαισίου του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), τις διατάξεις του ν. 3622/2007 του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων

- να εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει τις διαδικασίες ασφάλειας (security) στους υποκείμενους χώρους της λιμενικής, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η επιτήρηση με σκοπό την προστασία από έκνομες ενέργειες των προσώπων που εργάζονται, συναλλάσσονται ή επισκέπτονται το Λιμένα.

- να ενισχύσει το σύστημα προστασίας πλοίων, μηχανημάτων, οχημάτων, φορτίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από παράνομες ενέργειες.

- να εντάξει την αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας στις επιχειρησιακές λειτουργίες με τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία και απρόσκοπτη εκτέλεση τους.

- να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών που να αναγνωρίζεται από τους πελάτες του Οργανισμού.

- να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα στο λιμενικό ανταγωνισμό της περιοχής.

- να δημιουργήσει τεχνογνωσία στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε θέματα ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, ικανή να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα.

Τεχνική ικανότητα αναδόχου

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

- Επιχειρηματική δομή

- Τομείς δραστηριότητας

- Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

Επίσης, ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η επιτυχής ολοκλήρωση δύο (2) τουλάχιστον έργων (εκ των οποίων το ένα σε λιμενική εγκατάσταση) τα τελευταία τρία (3) έτη, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού επιτήρησης CCTV

- μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη υποδομών συστημάτων ασφαλείας

Για την απόδειξη όλων των παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, στη προσκόμιση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας που να αναφέρει τα έργα στα οποία συμμετείχε ως κύριος ανάδοχος, το φυσικό αντικείμενο του έργου και τον προϋπολογισμό του.

- Συμβάσεων και των αντίστοιχων τιμολογίων

- Πρόσφατη έγγραφη βεβαίωση του τελικού πελάτη για την επιτυχή ολοκλήρωση και την καλή λειτουργία έως σήμερα, των παραπάνω έργων.

Με δεδομένο ότι:

α) ο ΟΛΠ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα και,

β) ο ανάδοχος του έργου θα αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα του ΟΛΠ,

οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση ISO 27001:2013 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων ελέγχων, σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, προστατεύοντας έτσι τα δεδομένα του οργανισμού.

Χρόνος Παράδοσης.

Ο γενικός χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά σε πλήρη λειτουργία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΟΛΠ Α.Ε να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Επί ποινή αποκλεισμού, το έργο όπως περιγράφεται πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία της επίσημης ανάθεσης της προμήθειας και υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για τον σκοπό αυτό απαιτείται επί ποινή απόρριψης να υποβληθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα milestones για την υλοποίηση του έργου με αναφορά σε όλες τις εργασίες κλπ.

  - Γενική Περιγραφή

Το σύστημα CCTV που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να επιτρέπει τη μελλοντική επέκτασή του, χωρίς την ανάγκη ριζικής αναπροσαρμογής του. Επίσης, θα πρέπει να  διαθέτει τη δυνατότητα διασύνδεσης με σύγχρονα συστήματα ή με υπάρχοντα υποσυστήματα ασφαλείας που λειτουργούν ήδη στη λιμενική εγκατάσταση της ΟΛΠ Α.Ε.

Για την εγκατάσταση των νέων καμερών και του όποιου απαιτούμενου συμπληρωματικού εξοπλισμού απαιτείται για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία τους, δύναται να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης (οδεύσεις, φρεάτια, ιστοί καμερών, ιστοί φωτισμού, κλπ) σύμφωνα με την ελάχιστη προτεινόμενη ποσότητα και κατόπιν επιτόπιας επιμέτρησης από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Παράλληλα, όπου απαιτείται, θα κατασκευασθούν νέες υποδομές (οδεύσεις, φρεάτια κλπ), με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αναλυτικές προδιαγραφές αυτού του τεύχους.

Το σύστημα προορίζεται να λειτουργεί συνεχώς ημέρα και νύχτα, εντοπίζοντας και καταγράφοντας κάθε πιθανή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ατόμων και οχημάτων, εντός των χώρων της λιμενικής εγκατάστασης και ειδοποιώντας τους διαχειριστές του συστήματος ασφαλείας (στο ΠΚΕ ), προκειμένου να αναλάβουν τις όποιες περαιτέρω ενέργειες προβλέπονται στο Σχέδιο Ασφάλειας (ΣΑΛE).

Αναλυτικότερα ο βασικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος CCTV περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους.

Οι σταθερές κάμερες, εκτός της δυνατότητας ζωντανής αναπαραγωγής και ταυτόχρονης καταγραφής βίντεο που πρόκειται να πραγματοποιούν, θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα ενσωμάτωσης αλγόριθμων ανάλυσης της εικόνας (Video Content Analytics). Οι αλγόριθμοι αυτοί, θα είναι εγκατεστημένοι στις συγκεκριμένες κάμερες ή και στα NVRs που θα τις υποστηρίζουν και θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν τουλάχιστον τους παρακάτω τύπου ανίχνευσης.

- Κίνησης

- Απώλεια σήματος βίντεο

- Εγκαταλειμμένου αντικειμένου.

- Cross line

- Κίνηση σε απαγορευμένη περιοχή.

- Παραβίαση ζώνης εισόδου

Κάθε προσπάθεια εισόδου «ανθρώπων» να εισέλθουν εντός της λιμενικής εγκατάστασης, από μη επιτρεπτά σημεία, θα αναγνωρίζεται από τους αλγόριθμους, θα καταγράφεται, και θα μεταδίδεται στον διαχειριστή του συστήματος επιτήρησης στα κέντρα ελέγχου της λιμενικής εγκατάστασης (ΠΚΕ), ως συναγερμός «alarm».

Τεχνική περιγραφή Συστήματος Επιτήρησης

Για την κάλυψη της επιτήρησης της λιμενικής εγκατάστασης, προβλέπεται η χρήση ψηφιακών (IP) σταθερών καμερών τύπου bullet και PTZ, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η προβλεπόμενη χρήση αναφέρονται πιο κάτω στο παρόν άρθρο. Ο αριθμός και οι επιλεγμένες - προτεινόμενες θέσεις των νέων αυτών καμερών, απεικονίζονται στη παρακάτω εικόνα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι οι εικονιζόμενες θέσεις των  καμερών είναι ενδεικτικές ως προς τη θέση.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την φάση της προσφοράς, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο της εγκατάστασης, για την επιβεβαίωση και αποδοχή των προτεινόμενων θέσεων των καμερών. Σε περίπτωση διαφοροποίησης, ο υποψήφιος Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να αιτιολογήσει την πρότασή του και παράλληλα να προσκομίσει αντίστοιχη προτεινόμενη μελέτη θέσης και τύπου καμερών, που να ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις λαμβάνοντας και σχετική έγγραφη αποδοχή της προτάσεώς του από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Η διασύνδεση των νέων καμερών με το ΠΚΕ, θα γίνει μέσω κατάλληλου δικτύου και θα επιτρέπει τη μεταφορά εικόνας, που θα λαμβάνεται από την κάθε κάμερα, σε πραγματικό χρόνο στον εξοπλισμό του κέντρου ελέγχου. Θα κωδικοποιούνται με αλγόριθμο συμπίεσης και θα αποθηκεύονται στα μέσα αποθήκευσης. Στην προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει μια αναλυτική λύση εγκατάστασης του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, λαμβάνοντας υπ’ όψη παράγοντες όπως Όγκο δεδομένων, Εύρος Ζώνης (bandwidth), διαθεσιμότητα δικτύου, περιβαλλοντολογικές συνθήκες, κτλ.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, τις απαιτήσεις του παρόντος, με τις προδιαγραφές που προτείνει ο κατασκευαστής, οι οποίες αναγράφονται στο εγχειρίδιο κάθε προϊόντος, καθώς και με την παράλληλη και σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού.

Το σύστημα επιτήρησης θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, εξοπλισμό με τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Έγχρωμες σταθερές 100% ψηφιακές κάμερες (ημέρας/νύχτας) που θα παρέχουν εικόνα από κάθε πύλη σε προκαθορισμένα σημεία,

- Έγχρωμες κινητές (PTZ) 100% ψηφιακές κάμερες (ημέρας/νύχτας) που θα παρέχουν εικόνα από κάθε πύλη σε προκαθορισμένα σημεία

- Η ανάλυση καταγραφής των σημάτων video θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την ανάλυση της μετάδοσης εικόνας μέσω δικτύου (TCP/IP), η οποία μπορεί επίσης να ορίζεται σε κάθε κανάλι video ανεξάρτητα,

- Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον προσδιορισμό μέγιστου ορίου διαθεσίμων ημερών καταγεγραμμένου video. Δηλαδή, ο υπεύθυνος θα είναι σε θέση να ρυθμίζει το σύστημα, ώστε σε καμία περίπτωση (ακόμα και όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο μέσο αποθήκευσης), να μην υπάρχει διαθέσιμο video για περισσότερο από τις ημέρες που θα ορίσει (14 ημέρες το μέγιστο). Οι ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να πραγματοποιούνται για κάθε κάμερα ξεχωριστά,

- Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στο καταγεγραμμένο υλικό ανά ημερομηνία, ώρα, γεγονός, καθώς και έξυπνης αναζήτησης (smart search),

- Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας είτε με σταθερό (Constant Bit Rate), είτε με μεταβλητό ρυθμό δεδομένων (Variable Bit Rate),

- Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ψηφιακού zoom κατά την αναπαραγωγή του καταγεγραμμένου video,

- Να υπάρχουν ερμάρια – πίλαρ συλλογής και κατανομής σημάτων (video – data) και τροφοδοσίας του εξοπλισμού στο σύνολό του.

- Να εγκατασταθεί κατάλληλο δίκτυο, το οποίο θα συνδέσει όλες τις κάμερες με το κέντρο ελέγχου (ΠΚΕ).

- Στο σύστημα θα περιλαμβάνονται εξοπλισμός, όπως οθόνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακές συσκευές καταγραφής, οι οποίες θα εγκατασταθούν στο κέντρο ελέγχου (ΠΚΕ).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση/διασύνδεση των καμερών αλλά και την σωστή κατανομή της καλωδίωσης θα πρέπει να γίνει η ομαδοποίηση των καμερών μέσα σε ερμάρια – πίλαρ, που θα προταθούν και θα εγκατασταθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στο κάθε ερμάριο που θα δέχεται ομάδα καμερών θα εγκατασταθεί κατάλληλος δικτυακός εξοπλισμός, ο οποίος θα αναλαμβάνει την συλλογή και μετάδοση εικόνας και πληροφοριών, από και προς τα κέντρα ελέγχου (ΠΚΕ και ΚΕΑΛΕ). Επίσης θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό τροφοδοσίας για τις αντίστοιχες κάμερες αντίστοιχα, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η τροφοδοσία των καμερών θα παρασχεθεί είτε από τα επιμέρους ερμάρια, μέσω υπόγειων νέων προστατευμένων κατάλληλων καλωδίων, είτε από τις υφιστάμενες υποδομές και καλωδιώσεις. Η συνεχής ρευματοδότηση όλων των παραπάνω θα πρέπει να είναι αδιάλειπτη και σταθερή από κάθε πίλαρ αντίστοιχα.

Το κάθε ερμάριο θα διαθέτει κατ' ελάχιστον:

- Βιομηχανικού τύπου Ethernet Switch, 1000 Mbps με είσοδο τερματισμού οπτικών ινών, τύπου ράγας,

- Τροφοδοτική διάταξη 24V DC βιομηχανικού τύπου με προστασία

- Αντικεραυνική προστασία.

- Κλιματιστική μονάδα για τη καμπίνα (pillar)

- Σύστημα ελέγχου περιβαντολογικών μετρήσεων με αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία και ύπαρξης καπνού.

- Σύστημα ελέγχου ανοίγματος της πόρτας.

- Αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες ανά παροχή

- Σήμανση κλεμών και καλωδίων

- Κατάλληλους βιομηχανικούς διμερής στιπιοθλήπτες

- Λάμπα φωτισμού της καμπίνας με διακόπτη.

- Βάση στήριξης

Τα σύστημα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα – ευκολία απομακρυσμένης ζωντανής παρακολούθησης (remote live monitoring) από συσκευές που διαθέτουν web browsers όπως τα PDA, κινητά τηλέφωνα, φορητούς ή desktop υπολογιστές κατόπιν χορήγησης κωδικών πρόσβασης από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της ΟΛΠ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τους περιορισμούς της διαθεσίμου χωρητικότητας (bandwidth) του συστήματος όσο και των επιπτώσεων της δυνατότητας αυτής στη συνολική απόδοση του συστήματος (μειωμένος ρυθμός καρέ (frames), μειωμένη ανάλυση (reduced resolution)). Σε κάθε περίπτωση η μεταδιδόμενη εικόνα (live video) θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ποιότητα προκειμένου να είναι δυνατή η ερμηνεία των συμβάντων που λαμβάνουν χώρα και εμφανίζονται στις οθόνες του συστήματος.

Το σύστημα καταγραφής θα πρέπει να διαθέτει ένα μέσο για τη δημιουργία μιας εγγραφής ή ενός συμβάντος το οποίο θα μπορεί ξαναπαιχτεί και να παρουσιαστεί σαν αποδεικτικό στοιχείο σε κάποια έρευνα με την καταγραφή των εν λόγω δεδομένων από το αποθηκευτικό μέσο, σε ένα CD/DVD ή σε μια φορητή μνήμη (flash memory).

Προδιαγραφές Σταθερών έγχρωμων καμερών (Ημέρας/Νύχτας)

Όλη η λιμενική εγκατάσταση θα καλύπτεται από έγχρωμες κάμερες ημέρας/νύχτας τοποθετημένες σε υφιστάμενους ιστούς ύψους 4μ, ή σε παρόμοιους νέους, όπου δεν υπάρχει σήμερα η σχετική υποδομή, εντός κατάλληλου στεγανού περιβλήματος με μπράτσο στήριξης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασή τους επάνω σε κτήρια με τη χρήση κατάλληλης υποδομής στήριξης.

Οι κάμερες αυτές θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Σταθερές κάμερες τύπου Bullet.

- Να είναι ψηφιακές, σταθερές, ημέρας-νύχτας, εξωτερικού χώρου για περιβάλλοντα κοντά σε θάλασσα, προστασίας IP67 τουλάχιστον,

- Να έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης εικόνας/κάδρου τουλάχιστον 4x οπτική   με αυτόματη εστίαση

- Να διαθέτει φακό Varifocal με εστιακό μήκος τουλάχιστον 4 – 16 mm

- Να λειτουργούν κατ’ ελάχιστον σε εύρος θερμοκρασιών από -30°C έως +60°C,

- Να παρέχουν την λειτουργία του «Video motion detection, trip wire, intrusion »,

- Να διαθέτουν πρότυπο συμπίεσης video H.264, και H.265.

- Να διαθέτουν αυτόματη λειτουργία αλλαγής ημέρας και νύχτας, με μεγάλη ευαισθησία στον εξαιρετικά χαμηλό φωτισμό,

- Να διαθέτουν αισθητήρα: CMOS 1/1.9” progressive scan

- Να έχουν αυτόματη ίριδα

- Ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 (2 MP) με μέγιστη ανάλυση έως και τα 30fps.

- On VIF με δυνατότητα ενσωμάτωσης αλγορίθμων εικόνας στην ίδια την κάμερα.

- Ασφάλεια: Password protection, IP address filtering, digest authentication, HTTPS encryption

- Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα παρακάτω πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3, FTP, SMTP, DNS, DynDNS, TCP, ICMP, DHCP

- Ελάχιστη φωτεινότητα: Color: 0,006 lux, B/W: 0.000 lux, (IR on)

- Χρόνος κλείστρου: 1/90000 s

- Λειτουργία ψηφιακής κίνησης (virtual – digital PTZ) σε οριζόντιους και κάθετους άξονες και εστίασης τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα με προκαθορισμένα σημεία ελέγχου

- Να διαθέτουν τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας: Compression, color, brightness, sharpness, contrast, white balance, exposure control, exposure zones, backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, wide dynamic range 160x- dynamic contras, text and image overlay, privacy mask,

- Τροφοδοσία: 8-20 V DC or Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

- Συνδέσεις: RJ-45 100/1000BASE-T PoE plus ( να περιλαμβάνεται),

- Να διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις: EN 60950-2000, FCC Part 15 Subpart B Class B,

Κινητές κάμερες τύπου PTZ

- Να είναι ψηφιακές, PTZ, ημέρας-νύχτας, εξωτερικού χώρου κοντά σε θάλασσα, προστασίας IP66.

- Να διαθέτουν δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού και παρακολούθησης με παράλληλη δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής ολόκληρου του πεδίου της κάμερας.

- Να έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης εικόνας/κάδρου τουλάχιστον 30x οπτική και 16x ψηφιακή,  με αυτόματη εστίαση.

- Να λειτουργούν κατ’ ελάχιστον σε εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως +60°C.

- Να λειτουργούν σε συνθήκες υγρασίας από 10 – 100 % RH

- OnVIF με δυνατότητα ενσωμάτωσης αλγορίθμων εικόνας στην ίδια την κάμερα.

- Να διαθέτει αισθητήρα: 1/2.8" progressive scan CCD 2Megapixel.

- Ασφάλεια: Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption IEEE 802.1X   network access control*, digest authentication, user access log

- Να υποστηρίζουν τα παρακάτω πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, NTCIP 1205

- Ελάχιστη φωτεινότητα: Color: 0.005 lux IRE F1.6 B/W: 0.000 IRE F1.6 + IR on

- Συμπίεση βίντεο: H.265+/H.265/H.264+/H.

- Χρόνος κλείστρου: >= 1/90000 s

- Φακοί: f=4.5 – 135mm, F1.6 – 4.4, αυτόματης εστίασης και αυτόματης εναλλαγής ημέρας/νύχτας.

- Ελάχιστη οριζόντια γωνία θέασης: 67,8° - 2.4°

- Ελάχιστη Ανάλυση: 1080P(1920×1080)/1.3M (1280×960)/720P (1280×720)/D1(704×576/704×480)

- Χαρακτηριστικά PTZ: >= 250 προκαθορισμένες θέσεις Pan: 360° endless, 0.1° – 300°/s Tilt: 220°, 0.1° – 200°/s.

- Ρυθμίσεις εικόνας: Wide dynamic range , manual shutter time, compression, color, brightness, sharpness, white balance, exposure control, exposure zones, backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, text and image overlay, 32 individual 3D privacy masks, image freeze on PTZ.

- Τροφοδοσία: AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)

- Συνδέσεις: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

- Να συνοδεύονται από τις παρακάτω πιστοποιήσεις: CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 sub part B,ANSI C63.4- 2014

- Συνολικό βάρος με την εξάρτηση της στήριξης: ≤ 3,5Kg

Και οι δύο τύποι καμερών Bullet και PTZ πρέπει να υποστηρίζουν τα κάτωθι:

- Υποστήριξη IEEE 802.1x για L2 network authentication

- Η τροφοδοσία των καμερών θα γίνει με τηλετροφοδότηση μέσω του δικτυακού καλωδίου κατηγορίας 6. Ο συντονισμός τροφοδοσίας μεταξύ κάμερας και μεταγωγού θα γίνει με χρήση πρωτοκόλλου PoE+ (IEEE 802.3at)

Δικτυακό Σύστημα Καταγραφής (NVR)

Στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΠΚΕ) που βρίσκεται στο φυλάκιο, στη είσοδο της προβλήτας της Γερμανικής Σκάλας, θα εγκατασταθεί το δικτυακό συστήματα καταγραφής (NVR). Στο NVR αυτό θα συνδεθούν όλες οι κάμερες που επιτηρούν τη λιμενική εγκατάσταση.

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει την  δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης τόσο σε επίπεδο Hardware (πχ. Δυνατότητα υποδοχής περισσοτέρων καμερών και μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος), αλλά και σε επίπεδο Λογισμικού, έτσι ώστε να προστατευθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αρχική επένδυση με την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών.

Το σύστημα καταγραφής θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία με τις προσφερόμενες κάμερες και να ικανοποιεί, τουλάχιστον, τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κεντρικός επεξεργαστής: Quad-core ή νεότερος

- Λειτουργικό σύστημα: Linux

- Θύρες σύνδεσης οθονών: τουλάχιστον 2 Χ HDMI & 1 X VGA

- Υποστήριξη ανάλυσης οθονών: 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

- Δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 16 καμερών.

- Αριθμός σκληρών δίσκων >= 8, σε διάταξη RAID 0/1/5/10

- Συνολική Χωρητικότητα σκληρών δίσκων >= 16 TΒ.

- Μέθοδος συμπίεσης: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

- Να διαθέτει πληκτρολόγιο και mouse για το χειρισμό του.

- Θύρα Ethernet: >= 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)

Το NVR θα ήταν επιθυμητό να προσφέρει δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης όπως:

- Γραφική κονσόλα παρακολούθησης της λειτουργίας του και της κατάστασης του Hardware

- Remote power on\off

- Email alerting για hardware events

Σταθμός Εργασίας – Επιτήρησης.

Στο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου (ΠΚΕ) της πύλης θα εγκατασταθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο (2) οθόνες για την επιτήρηση του χώρου με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

- Ηλεκτρονικός Υπολογιστής.

- Κουτί CASE SFF ή αντίστοιχο

- Επεξεργαστής 64bit, Intel Core i5 ≥3GHz ή καλύτερο

- Μνήμη RAM >= 4GB.

- Ελάχιστες θύρες επικοινωνίας: μία (1) PCI-e, μία (1) PCI, 1 PCI-e x16,τέσσερις (4) Internal SATA connectors, τέσσερις (4) USB 2.0, δύο (2) VGA ή HDMI, μία (1) audio line in/micro, μία (1) audio line out, μία (1) Gigabit Ethernet

- Σκληρός δίσκος SATA, χωρητικότητας ≥ 500GB

- Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE Mark), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star), ISO 9001

- Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία

- Εγγύηση τριών (3) ετών.

- Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional 64-bit.

- Οπτικό ενσύρματο ποντίκι

- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος

- Οθόνη.

- Μέγεθος Οθόνης ≥ 23,5 ''

- Τύπος οθόνης τεχνολογίας LED

- Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920 x 1080

- Χρόνος απόκρισης ≤ 6 ms

- Αντίθεση (τυπική) ≥  1000:1

- Φωτεινότητα ≥  250 cd/τμ

- Είσοδος Σήματος Display Port, VGA (D-SUB) και HDMI

- Πιστοποιήσεις TCO 03, Energy Star

- Εγγύηση δύο (2) ετών.

Εξωτερικό Ερμάριο (pillar)

Τα ερμάρια που θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Πλαίσια και τις αντίστοιχες Ελληνικές νομοθετικές αρχές. Να είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στα ερμάρια να βρίσκονται εντός των ορίων που προτείνονται από τους κατασκευαστές των εσωτερικών μηχανημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις θερμικές απώλειες των μηχανημάτων.

Τα ερμάρια θα είναι μεταλλικά (αλουμινίου, με ηλεκτροστατική βαφή) ισχυρά προστατευμένα κατά της υγρασίας. Να έχουν απόλυτη προστασία από σκόνη καθώς και προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση ισοδύναμη με θαλάσσια κύματα, να έχουν κατάλληλες διαστάσεις για να φιλοξενήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. θα είναι τοποθετημένα σε μία βάση κατασκευασμένη από ενισχυμένο σκυρόδεμα ανάλογων διαστάσεων του ερμαρίου, ελάχιστου ύψους από το έδαφος 30εκ. και θα διαθέτουν γείωση καθώς και αντικεραυνική προστασία.

Τα ερμάρια θα χωρίζονται σε δύο θαλάμους. Ένας θάλαμος για τις τερματικές συσκευές που θα ελέγχουν εξ αποστάσεως τις κάμερες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για την υποστήριξη ανάλογου αριθμού καμερών και ένας για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό διανομής και τροφοδοσίας. Επίσης θα υπάρχει απαραιτήτως η απαραίτητη σήμανση κλεμών, καλωδίων και εξοπλισμού.

Ελάχιστες Προδιαγραφές Pillar

- Πίλαρ στεγανό IP66, κατασκευασμένο από ελάσματα αλουμινίου - μαγνησίου

- Βαφή ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας

- Βάση στήριξης ύψους 30εκ. Με αφαιρούμενα πλαίσια γαλβανισμένη εν θερμώ 80μm

- Θα φέρει κλιματιστική μονάδα ψύξης της καμπίνας

- Θα φέρει σύστημα περιβαντολογικών μετρήσεων με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και καπνού.

- Θα φέρει τερματικό διακόπτη στην πόρτα

- Εσωτερικά θα είναι διαμερισματοποιημένο με τρόπο ώστε να διαχωρίζονται οι θέσεις των ασθενών από αυτές των ισχυρών

- Ο χώρος των ασθενών θα είναι ικανός για την τοποθέτηση των βιομηχανικών switches, και επιπλέον τουλάχιστον 20 ελεύθερες θέσεις των 18mm

- Ο χώρος των Ισχυρών θα περιλαμβάνει την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος και του UPS.

- Οι οπές/υποδοχές ασθενών και ισχυρών καλωδίων θα προστατεύονται με χρήση στυπιοθληπτών IP68. Όλα τα καλώδια θα εισέρχονται στο Pillar με χρήση στυπιοθληπτών.

- Σηματοδοσία: Όλες οι ψυχρές επαφές των συσκευών (switches, UPS Back Up, UPS Battery Low, UPS fault, διακόπτες τέρματος κλπ.) θα τερματιστούν σε διώροφες κλέμες στον χώρο των ασθενών

- Διανομή Pillar

  - Κύρια Διανομή

    - Είσοδος με διπλές κλέμες (L1, L2, L3, N, PE,)

    - Γενικός διακόπτης  (Auxiliary NC & NO)

    - Αντικεραυνικά (Auxiliary NC & NO)

    - Ενδεικτικές λυχνίες εισόδου

    - Ρελε διαρροής

  - Διανομή UPS

    - 1 ρελέ διαρροής (Auxiliary NC & NO)

Σύστημα διασύνδεσης καμερών

Όλες οι κάμερες θα συνδέονται στο πλησιέστερο κόμβο δικτύου οπτικών ινών της ΟΛΠ Α.Ε ενσύρματα. Για τη διασύνδεσή τους θα χρησιμοποιηθούν switch βιομηχανικού τύπου και θα πρέπει να ικανοποιεί κατ' ελάχιστον τις κάτωθι προδιαγραφές:

- Ethernet Ports: 	2 x 2.5G SFP(Compatible with GE),

2 x GE combo,

6 x GE RJ45

1 x RS485

- DRAM memory: > 256 MB

- Power supply: Dual DC power: 9.6 V to 60 V

- PoE: Yes, GE0/GE1 support POE++,  6GEs support PoE+

- Weight: <= 1.1 kg

- Installation mode: Installation on a DIN rail

- Operating temperature: –40oC to +70oC

- Certification:	EU CE (EN55022,EN55024,andEN 300386)

Electric power IEC61850-3/IEEE1613

EN50155 (railway)

- LAN functions: IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, and IEEE 802.3

VLAN, Static & dynamic MAC address, LLDP

- IP Applications: ARP, DHCP, DNS, and DDNS, IPv6 ND, DHCPv6

- VPN: IPSec VPN, IKEv1, and IKEv2

- Warranty: 5 years

Προδιαγραφές 8 πόρτου μεταγωγού

| Item | Description |
| --- | --- |
| MAC Address Table | 16K MAC address entries |
|  | MAC address learning and aging |
|  | Static, dynamic, and blackhole MAC address entries |
|  | Packet filtering based on source MAC addresses |
|  | Interface-based MAC learning limiting |
| VLAN Features | 4K VLANs |
|  | Guest VLAN and voice VLAN |
|  | GVRP |
|  | MUX VLAN |
|  | VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and interfaces |
|  | 1:1 and N:1 VLAN mapping |
| Ethernet Loop Protection | RRPP ring topology and RRPP multi-instance |
|  | Smart Link tree topology and Smart Link multi-instance, providing millisecond-level protection switchover |
|  | SEP |
|  | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s) |
|  | BPDU protection, root protection, and loop protection |
|  | BPDU tunnel |
| Multicast | PIM DM, PIM SM, PIM SSM |
|  | IGMP v1/v2/v3 and IGMP v1/v2/v3 snooping |
|  | MLD v1/v2 and MLD v1/v2 snooping |
|  | Multicast forwarding in a VLAN and multicast replication between VLANs |
|  | Multicast load balancing among member ports of a trunk |
|  | Controllable multicast |
|  | Interface-based multicast traffic statistics |
| IP Routing | Static route, RIP, RIPng, OSPF, and OSPFv3 |
| IPv6 Features | Neighbor Discovery (ND) |
|  | Path MTU (PMTU) |
|  | IPv6 ping, IPv6 tracert, and IPv6 Telnet |
|  | DLDP |
|  | LACP |
| QoS/ACL | Rate limiting on packets sent and received by an interface |
|  | Packet redirection |
|  | Interface-based traffic policing and two-rate and three-color CAR |
|  | Eight queues on each interface |
|  | WRR, DRR, SP, WRR + SP, and DRR + SP queue scheduling algorithms |
|  | Re-marking of the 802.1p priority and DSCP priority |
|  | Packet filtering at Layer 2 to Layer 4, filtering out invalid frames based on the source MAC address, destination MAC address, source IP address, destination IP address, TCP/UDP port number, protocol type, and VLAN ID |
|  | Rate limiting in each queue and traffic shaping on interfaces |
| Security | Hierarchical user management and password protection |
|  | DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense |
|  | Binding of the IP address, MAC address, interface number, and VLAN ID |
|  | Port isolation, port security, and sticky MAC |
|  | MFF |
|  | Blackhole MAC address entries |
|  | Limit on the number of learned MAC addresses |
|  | IEEE 802.1x authentication and limit on the number of users on an interface |
|  | AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC |
|  | SSH V2.0 |
|  | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) |
|  | CPU defense |
|  | Blacklist and whitelist |
|  | DHCP relay, DHCP server, and DHCP snooping |
|  | DHCPv6 relay, DHCPv6 server, and DHCPv6 snooping |
|  | Supports separation between user authentication and policy enforcement points |

Προδιαγραφές υλισμικού

| Item | Description |
| --- | --- |
| Mean time between failures (MTBF) | 23.8 years |
| Mean time to repair (MTTR) | 2 hours |
| Availability | > 0.99999 |
| Service port surge protection | Common mode: ±7 kV |
| Power supply surge protection | ±6 kV in differential mode, ±6 kV in common mode |
| Dimensions (W x D x H) | 320.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm (12.6 in. x 8.7 in. x 1.72 in.) |
| Weight (including packaging materials) | 3 kg (6.62 lb) |
| Ports | Eight 10/100/1000BASE-T ports and two 1000BASE-X ports |
| PoE | Supported |
| Rated voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maximum voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
| Maximum power consumption (100% throughput) |  Not providing the PoE function: 15.61 W |
|  |  100% PoE loads: 160.5 W (system power consumption: 37.3 W, PoE: 123.2 W) |
| Typical power consumption (30% of traffic load) | 14.57 W |
|  Tested according to ATIS standard |  |
|  EEE enabled |  |
|  No PoE power consumption |  |
| Operating temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) at an altitude of 0-1800 m (0-5906 ft.) |
|  | NOTE: |
|  | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). |
|  | The operating temperature of the switch is 0°C to 40°C (32°F to 104°F) when it uses GE SFP optical modules with 40 km transmission distances. |
| Storage temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Noise under normal temperature (27°C, sound power) | Noise-free (no fans) |
| Relative humidity | 5% to 95%, noncondensing |
| Operating altitude | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Certification |  EMC certification |
|  |  Safety certification |
|  |  Manufacturing certification |

Switch 8 Port Industrial

| Part Number | Model | Description | Unit Qty. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50010301 | AR550C-2C6GE | AR550C-2C6GE,2 SFP WAN 2.5GE ,2 GE LAN(POE++),4 GE LAN(POE+),2 GE COMBO WAN(POE+),1 DO,1 DI,1 RS485,1 USB2.0,2 POWER 9.6-60V | 1 |
| Power |  |  |  |
| 02311CRR | PAC-60WB | 60W AC Power Module(No Fan) | 2 |
| 02131265 | PAC240S56-CN | 240W AC/DC power module | 1 |
| Installation Materials |  |  |  |
| External Cable Suite,AR550,Trunk Cable & Converter |  |  |  |
| 04151479 | CPCTB0301 | Power Cable,3m,18AWG,TB2PIN-I,18UL1015R+18UL1015B,TB2PIN-I | 6 |
| External Cable Suite,Electric Cable |  |  |  |
| 25030398 | C25ELECBK | Power Cable,300V/500V,60227 IEC 53(RVV),3x1.5mm^2,Black(3Cores:Brown,Blue,Yellow/Green),19.5A,Outdoor Cable,CCC,CE (Unit:meter) | 3 |
| Technical Support Service |  |  |  |
| 88134UGQ | 50010301-88134UGQ-60 | AR550C-2C6GE,2 SFP WAN 2.5GE ,2 GE LAN(POE++),4 GE LAN(POE+),2 GE COMBO WAN(POE+),1 DO,1 DI,1 RS485,1 USB2.0,2 POWER 9.6-60V-Co-Care Standard 9x5xNBD Service-60Month(s) | 1 |

Optical Transmitter

| Part Number | Model | Description | Unit Qty. |
| --- | --- | --- | --- |
| 02310LJH | OGSC10DD0 | Optical Transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9.5~-3dBm,-20dBm,LC(-40~85),single-mode,10km | 2 |

Εγγύηση – Υποστήριξη

- Hardware Break/fix & Software upgrade services: 3 years with 9x5xNBD SLA

- E-sight License

Για το φυλάκιο (ΠΚΕ) θα χρειαστεί ένα switch HUAWEI  με τις εξής προδιαγραφές

| Part Number | Model | Description | Unit Qty. |
| --- | --- | --- | --- |
| 98010570 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | S5720-12TP-PWR-LI-AC(8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports,2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP,124W PoE AC 110/220V) | 1 |
| Optical Transceiver |  |  |  |
| GE-SFP Optical Transceiver |  |  |  |
| 02315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) | 2 |
| Technical Support Service |  |  |  |
| 88134UGQ | 98010570-88134UGQ-60 | S5720-12TP-PWR-LI-AC(8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports,2 Gig SFP and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP,124W PoE AC 110/220V)-Co-Care Standard 9x5xNBD Service-60Month(s) | 1 |

Εγγύηση – Υποστήριξη

- Hardware Break/fix & Software upgrade services: 3 years with 9x5xNBD SLA

- E-sight License

Επίσης θα χρειαστεί ο ακόλουθος εξοπλισμός σε Η/Υ και οθόνες:

- 1 οθόνη 23 ιντσών με θύρα HDMI

- 1 οθόνη 32 ιντσών με θύρα HDMI

- 1 H/Y με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κάρτα γραφικών με 2 εξόδους HDMI

- Μνήμα RAM 8Gb (επεκτάσιμη στα 32Gb)

- Σκληρός Δίσκος 2Τb

- Επεξεργαστής τύπου: Intel CPU Core i7 7700

Προδιαγραφές Ιστών (Καμερών)

Οι νέοι ιστοί των καμερών θα είναι από κατάλληλο υλικό, γαλβανισμένο εν θερμώ, και τύπου υψηλής αντοχής, ανθεκτικοί στην ακτινοβολία UV και στο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμμορφώνονται σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους Ελληνικούς κανονισμούς.

Όλοι οι τύποι των νέων ιστών (καμερών και φωτισμού) θα αποτελούνται από συγκολλημένα σταθερά σωληνοειδή κομμάτια ανάλογου συνολικού μήκους. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι λεπτό φύλλο σιδήρου Fe360 (St 37.2/DIN 17100). Το υποστήριγμα βάσεως θα αποτελείται από ένα ορθογώνιο φύλλο από σίδηρο Fe430 (St 44.2/DIN17100) κολλημένο στον κάτω μέρος του ιστού, το οποίο με τη σειρά του θα είναι βιδωμένο σε τέσσερα στηρίγματα αγκυρωμένα στο έδαφος και όλο μαζί θα απέχει από την επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον 5εκ.

Η μετατόπιση/ταλάντωση των ιστών, σε πλάγιας κατεύθυνσης φορτία κάμψης (κάθετα προς τον άξονα του ιστού), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια ακαμψίας του. Πιο αναλυτικά, ο ιστός μαζί με τον εξοπλισμό (κάμερα στήριξης και περίβλημα ή φωτιστικό με τα παρελκόμενα του) θα πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει ριπές ανέμου έως 64m/sec, το οποίο ανέρχεται σε 230kph.

Οι νέοι και υφιστάμενοι ιστοί θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη επιτόπου γείωση, η οποία θα είναι τοποθετημένη στο έδαφος σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των Ελληνικών κανονισμών. Οι νέοι μεταλλικοί ιστοί θα είναι κοίλοι εσωτερικά και θα έχουν ένα άνοιγμα σε συγκεκριμένο σημείο στο διαμέρισμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστού προκειμένου να διέρχονται και να σύρονται τα καλώδια. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχουν κατάλληλες οπές για την διέλευση των καλωδίων προς τον αντίστοιχο εξοπλισμό εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του ιστού. Στην περίπτωση των νέων ιστών, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη του τον τρόπο αγκύρωσής τους και τις εσωτερικές αντίστοιχες υποδομές του ιστού για την διέλευση και επισκεψιμότητα των καλωδίων των καμερών. Επίσης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερα σημασία στις ταλαντώσεις του ιστού από τις δονήσεις και τις ριπές του αέρα, ούτως ώστε αυτές να είναι πρακτικά μηδενικές.

Προδιαγραφές Υποδομών – Οδεύσεων

Οι εκσκαφές για τα σημεία που θα κριθούν απαραίτητες, θα αποτελούν φυσική συνέχεια των υφιστάμενων υποδομών και οδεύσεων της ΟΛΠ Α.Ε. Θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο με δικά του μέσα και μετά από την επιτόπια λεπτομερή μελέτη του και αφού εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες σχετικές άδειες από όλους τους εμπλεκόμενους Δημόσιους Φορείς, εφόσον προκύψουν ότι είναι αναγκαίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει το φάκελο με τις μελέτες και δικαιολογητικά για τις άδειες από δημόσιες αρχές που ενδεχόμενα θα πρέπει να εκδοθούν στο όνομα της ΟΛΠ ΑΕ και να συνδράμει την ΟΛΠ ΑΕ για την ταχεία έκδοση τους. Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών η αποκατάσταση του χώρου της Λιμενικής Εγκατάστασης στην αρχική του κατάσταση, αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου. Όλα τα παραπάνω απαιτούν βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου εξωτερικού τοιχώματος και λείου εσωτερικού (σωλήνες τύπου CAVIDOTTO)  με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η διατομή των σωληνώσεων θα είναι τουλάχιστον DN/OD 50mm. Οι αγωγοί θα απέχουν μεταξύ τους και από τα άκρα του σκάμματος περίπου 10cm. Η πλήρωση της τάφρου και ο εγκιβωτισμός του αγωγού μέχρι 10cm από το άνω άκρο του, θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου και συμπίεση εκατέρωθεν των πλευρών του αγωγού. Το υπόλοιπο τμήμα της τάφρου θα καλυφθεί με θραυστό υλικό λατομείου το οποίο και θα συμπυκνωθεί. Επίσης, θα προβλεφθεί κατά μήκος του σκάμματος ένας κενός σωλήνας (PE) για μελλοντικές χρήσεις. Η επιφάνεια του ορύγματος θα αποκατασταθεί έως του σημείου της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με την προηγούμενη κατάσταση. Στις εργασίες των οδεύσεων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης σε όλο το μήκος του σκάμματος.

Προδιαγραφές Καλωδιώσεων

Τα νέα καλώδια τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση και την λειτουργία του συστήματος επιτήρησης της ασφάλειας, χωρίζονται σε τροφοδοσίας και σημάτων/ελέγχου. Για την προμήθειά τους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Λιμενικής Εγκατάστασης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι υπόγειες οδεύσεις, η αντοχή στον χρόνο, η απειλή από τρωκτικά, κλπ. Από κάθε σημείο πρόσβασης για την εγκατάσταση και διέλευσή τους (φρεάτια, ανοίγματα, κλπ.) θα πρέπει με την ολοκλήρωση να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την κλειστή και στεγανή εγκατάσταση αυτών.

Ειδικότερα, αυτά είναι τα παρακάτω:

Καλώδια Καμερών: Καλώδιο UTPμε διατομή 22AWG 4ζευγών CAT6 ή εναλλακτικά 23AWG, gια εξωτερική χρήση

Καλώδια Τροφοδοσίας Ερμαρίων: NYY (ενδεικτικών διατομών 5x16, 5x25, 5x35),

Καλώδια οπτικών ινών, με περίβλημα με τις τουλάχιστον παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Τύπος: 6 ζευγών (12 ίνες) θωρακισμένη μονότροπη οπτική ίνα, με αντιτρωκτική προστασία.

- Μήκος κύματος: 1310 nm,

- Διάμετρος πεδίου λειτουργίας: 9,2 ± 0,6 μm,

- Διάμετρος φλοιού: 245 ± 10 μm.

- Σφάλμα Insulation skin concentricity: 12,5 μm.

- Μήκος κύματος cut-out: 1150/1330 nm,

- Απώλεια στα 1310/1550 nm: ≤ 0,38 db/km/≤ 0,25 dB/km,

- Χρωματική διασπορά: ≤ 3,5 ps/nm.km (μεταξύ 1285 και 1330 nm),

- Χρωματική διασπορά στα 1550 nm: ≤ 18 ps/nm.km,

- Μεταβολή απώλειας: 0,1 dB/km (μεταξύ -40°C και +70°C),

- Δείκτης διάθλασης στα 1310/1550 nm: 1,467,

- Καλώδιο χωρίς αλογόνο.

- Αντοχή/Σύνθλιψη: 2000 Ν,

- Συστροφή: 5 στροφές/m,

- Μέγιστο φορτίο έλξης: 700Ν,

- Ελάχιστη στατική κάμψη: 69mm,

- Ελάχιστη δυναμική κάμψη: 104mm,

- Λειτουργία σε ελάχιστο εύρος θερμοκρασιών: -20°C έως +50°C,

- Αντοχή στο νερό: <3m @ 18hr.

Τέλος οι μηχανικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το EN/IEC 60793-2, καθώς επίσης και το IEC 60332-1 ή νεότερα.

Η όδευση όλων των καλωδίων θα γίνει τόσο εντός των υπόγειων σωλήνων ΡΕ, αλλά και μέσα στους ιστούς φωτισμού και καμερών (υφιστάμενους ή νέους).

OnLine UPS

Μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, θα πρέπει να παρασχεθούν και εγκατασταθούν OnLine συστήματα εντός των ερμαρίων – πίλαρ, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια λειτουργίας των καμερών. Κάθε UPS θα έχει επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης ρεύματος ώστε να παρέχει εφεδρεία τουλάχιστον 25 λεπτών σε πλήρη ισχύ για τα συστήματα επιτήρησης με κάμερες της Λιμενικής Εγκατάστασης.

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του UPS θα είναι τα εξής:

- Να έχει Ethernet interface

- Τάση εξόδου: 1000 VA/700 Watts, 230V, 50 or 60 Hz, +/- 3Hz user adjustable +/- 0.1,

- Τάση εισόδου: Frequency 230V (180 - 180V), 50 or 60 Hz, +/- 5Hz (auto sensing),

- Efficiency at Full Load: min. 88%,

- Bypass: Αυτόματο,

- Type: Double Conversion Online,

- Σύνδεση στην κεντρική παροχή μέσω εξωτερικού καλωδίου τροφοδοσίας. Συμβατό για χρήση με εξωτερική γεννήτρια,

- Προστασία βραχυκυκλώματος σε όλες τις εξόδους/αυτόματη ασφάλεια,

- Alarm χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης,

- Τύπος Μπαταριών: Intelligent battery management. Sealed, lead-acid, maintenance-free, leak proof,

- Χρόνος επαναφόρτισης: 4 ώρες,

- Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων,

- Ημιτονοειδής κυματομορφή,

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 - +50 °C,

- Υγρασία: 0 - 95%,

- Σχετικός θόρυβος: στα 2 μέτρα από την επιφάνεια της συσκευής: 45.00 dBA,

- Regulatory Approvals: ΕΝ 50091-1, ΕΝ 50091-2, ΕΝ 55022, ΕΝ 60950, ΕΝ 61000-3-2,

- Διαστάσεις και τύπος UPS, κατάλληλα για τοποθέτησή του εντός του ερμαρίου.

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας.

Το σύστημα και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός του, θα πρέπει να λειτουργεί εντός των ορίων των απαιτήσεών του, υπό συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες ανοιχτού χώρου πλησίον θαλάσσης. Θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ενεργοποίησης συναγερμών οφειλόμενων στους παρακάτω ενδεικτικούς παράγοντες, αλλά διατηρώντας πλήρως τη δυνατότητα να εντοπίζει πραγματικούς εισβολείς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ακόλουθες γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επιβαρύνουν τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίες:

- Θερμοκρασία: από -20°C έως +50°C,

- Σχετική υγρασία από 10 έως 95%,

- Θαλάσσιο Περιβάλλον,

- Βροχή, χιόνι, χαλάζι, ομίχλη,

- Αυγή, δύση,

- Άνεμος έως και 90 χαω,

- Διακυμάνσεις θερμοκρασίας,

- Κυκλοφορία αντικειμένων στην εγγύς περιοχή (π.χ. Πλοία - Οχήματα - κλπ),

- Τρωκτικά,

- Ύπαρξη ραδιοσυχνοτήτων και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στην εγγύς περιοχή,

- Σεισμικές δονήσεις,

- Ακουστικές ή μαγνητικές επιδράσεις.

Παρατήρηση: Όσοιν αφορά την σύνδεση του Ιindustrial switch με το περιφερικό φυλάκιο (ΠΚΕ), θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα εξωτερικό pillar με το οποίο θα συνδέονται οι κάμερες μέσω του industrial switch που θα είναι εγκατεστημένο. Το pillar αυτό θα είναι συνδεδεμένο μέσω οπτικής ίνας single mode με το περιφερικό φυλάκιο (ΠΚΕ). Επομένως στο περιφερικό φυλάκιο (ΠΚΕ) θα πρέπει να υπάρχει rack με οπτικό patch panel στο οποίο θα συνδεθεί το 8 πόρτο απλό switch. Μέσω του 8 πόρτου switch θα συνδεθούν οι υπολογιστές του περιφερικού φυλακίου  (ΠΚΕ).

  - Εγγύηση & Τεχνική Υποστήριξη λειτουργίας του Συστήματος.

Τεκμηρίωση Λειτουργίας

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, να παραδώσει στην Υπηρεσία όλο το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά το αντικείμενο της προμήθειας. Ειδικότερα απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα :

• Περιγραφή του συστήματος

• Configuration set up

• Λειτουργίες όλων των υποσυστημάτων

• Λειτουργίες των συσκευών στα υποσυστήματα

• Διασυνδέσεις μεταξύ των υποσυστημάτων

• Διαθέσιμες ευκολίες δοκιμών

• Θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού

• Διαγράμματα τροφοδοσίας ισχύος

• Εγχειρίδια λογισμικού εφαρμογών

• Εγχειρίδια λογισμικού συστήματος

• Εγχειρίδια λειτουργίας για χρήστες

• Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

• Τεχνικά εγχειρίδια με σχέδια των συσκευών σε επίπεδο βαθμίδας και εξαρτήματος. Επίσης στα σχέδια θα απεικονίζεται φωτογραφικά ή διαγραμματικά η πραγματική θέση κάθε βαθμίδας και εξαρτήματος και θα περιγράφεται η διαδικασία πρόσβασης

• Εγχειρίδια (προληπτικής) συντήρησης (preventive maintenance documentation)

• Μελέτες και Σχέδια (τοπογραφικά, ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ).

Εγγύηση

Η ελάχιστη αποδεκτή από την ΟΛΠ ΑΕ διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού είναι δώδεκα (12) μήνες. Ο χρόνος αυτός της εγγύησης αρχίζει, να μετρά αμέσως μετά την παραλαβή του έργου, και την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

Ο προμηθευτής κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε αναφερόμενης υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης του συστήματος. Ειδικότερα:

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει μετά την ημερομηνία παραλαβής του Συστήματος , εγγύηση καλής λειτουργίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Ο προμηθευτής κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για κάθε αναφερόμενη υποβάθμιση, ανωμαλία, ζημία ή βλάβη του Συστήματος οφειλόμενη σε ατέλεια ή σφάλματα σχεδίασης ή κατασκευής και υποχρεούται σε επανόρθωση αυτής με μέριμνα και δικές του δαπάνες, ώστε το Σύστημα να ικανοποιεί τις Συμβατικές απαιτήσεις και να είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

2. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (δηλ αυτό που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος) να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Φορέα, την ανταπόκριση για την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του υλικού ή του λογισμικού κρίθηκε από τον Φορέα ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις  (24) ώρες.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών από την Ελλάδα προς την χώρα προέλευσής τους ή και άλλη χώρα και επιστροφής τους στην Ελλάδα, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του Συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή.

4. Για όλα τα μέρη του Συστήματος τα οποία εγκαταστάθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή επισκευάσθηκαν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης για τα είδη αυτά καθώς και για εκείνα, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα πρώτα, παρατείνεται επί τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτήθηκε για την αποκατάσταση και υπολογίζεται από την ειδοποίηση του προμηθευτή για την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι την αποκατάσταση του Συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ειδικότερα όμως, αν όλο το Σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, η εγγύηση καλής λειτουργίας του παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα το Σύστημα ήταν εκτός λειτουργίας.

Οικονομική Προσφορά

| Α/Α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μονάδας | Τιμή Συνόλου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| Α1 | Κάμερες τύπου Α΄(σταθερές) | 6 |  |  |
| Α2 | Κάμερες τύπου Β΄(PTZ) | 1 |  |  |
| Α3 | Σύστημα καταγραφής NVR | 1 |  |  |
| Α4 | Σύστημα διασύνδεσης καμερών (Total Price including switches, PC and screens) | 1 |  |  |
| A4.i | Switch (8 ports) | 1 |  |  |
| A4.ii | Huawei Switch | 1 |  |  |
| A4.iii | PC + 2 screens | 1 |  |  |
| Α5 | Σταθμός Εργασίας - επιτήρησης στο ΠΚΕ | 1 |  |  |
| Α6 | OnLine UPS | 2 |  |  |
| Α7 | Εργασίες και μικρούλικά εγκατάστασης εξοπλισμού | 1 |  |  |
| Β | ΥΠΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |
| Β1 | Ερμάρια (Το pillar θα διατεθεί από το απόθεμα του ΟΛΠ) | 0 |  |  |
| Β2 | Οπτική Ίνα SM 6 (m) | 300 |  |  |
| Β3 | Καλώδιο UTP cat6 εξωτερικού χώρου (m) | 600 |  |  |
| Β4 | Εργασίες και υλικά εγκατάστασης υποδομών | 1 |  |  |
|  | Γενικό Σύνολο |  |  |  |
|  | Τελικό Κόστος |  |  |  |

Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α