## AC cranes specs
Technical Description / Requirements - Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές
Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων κλιματισμού 7 Γερανογεφυρών, 8 RMGs και ενός Λιμενικού Γερανού Gottwald - Procurement of maintenance & repair services for A/C systems for 7 STS Cranes, 8 RMGs and 1 Gottwald Mobile Harbour Crane
| A/A (No) | Περιγραφή (Description) |  | Αριθμός Κλιματιστικών Μηχανημάτων (Number of A/C) | Αριθμός Επισκέψεων Συντήρησης ανά κλιματιστικό μηχάνημα κατ' έτος (Number of maintenance intervals per A/C unit per year) | Κόστος Επίσκεψης Συντήρησης ανά κλιματιστικό μηχάνημα (Cost of Maintenance interval per A/C unit) | Ετήσιο Κόστος Επισκέψεων Συντήρησης (Annual Cost of Maintenance Intervals)
Υπηρεσίες Συντήρησης / Maintenance Services | 1 | Split type ceiling mounted air conditioner units - No.1 - 4 STS cranes (York/60000BTU/R410A) Location: E-room. Κλιματιστικό οροφής split Γερανογέφυρες Νο. 1 εως 4 (York/60000BTU/R410A) Τοποθεσία: Ηλεκτροστάσιο. |  | 24 | 2
| 2 | Split type wall mounted air conditioner units - No.1 - 4 STS cranes (York/12000BTU/R410A) Location: PC room. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 1 έως 4 (York/12000BTU/R410A) Τοποθεσία: αίθουσα Η/Υ. |  | 4 | 2
| 3 | Split type wall mounted air conditioner units - No.1 - 4 STS cranes (York/24000BTU/R410A) Location: Operators cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 1 έως 4 (York/24000BTU/R410A) Τοποθεσία: καμπίνα χειριστή. |  | 4 | 2
| 4 | Split type wall mounted air conditioner units - No.1 - 4 STS cranes (Hitachi/12000BTU/R410A) Location: Checkers cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 1 έως 4 (York/12000BTU/R410A) Τοποθεσία: καμπίνα σημειωτή. |  | 4 | 2
| 5 | Split type wall mounted air conditioner units - No.1 - 4 STS cranes (Fujitsu/10900BTU/R410A) Location: Dock-workers cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 1 έως 4 (Fujitsu/10900BTU/R410A) Τοποθεσία: καμπίνα λιμενεργατών. |  | 4 | 2
| 6 | Split type ceiling mounted air conditioner units - No.5 - 7 STS cranes (Daikin/42000BTU/R410A) Location: E-room. Κλιματιστικό οροφής split Γερανογέφυρες Νο. 5 έως 7 (Daikin/42000BTU/R410A) Τοποθεσία: Ηλεκτροστάσιο. |  | 6 | 2
| 7 | Split type wall mounted air conditioner units - No.5 - 7 STS cranes (Daikin/9000BTU/R410A) Location: PC room and checkers cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 5 έως 7 (Daikin/9000BTU/R410A) Τοποθεσία: αίθουσα Η/Υ και καμπίνα σημειωτών. |  | 6 | 2
| 8 | Split type wall mounted air conditioner units - No.5 - 7 STS cranes (LG/18000BTU/R410A) Location: Operators cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες Νο. 5 έως 7 (LG/18000BTU/R410A) Τοποθεσία: καμπίνα χειριστή. |  | 3 | 2
| 9 | Split type ceiling mounted air conditioner units - No.1 - 8 RMG cranes (Daikin/32000BTU/R410A) Location: E-room. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες RMG Νο. 1 έως 8 (Daikin/32000BTU/R410A) Τοποθεσία: Ηλεκτροστάσιο. |  | 16 | 2
| 10 | Split type ceiling mounted air conditioner units - No.1 - 8 RMG cranes (additional) (Daikin/32000BTU/R410A) Location: E-room. Κλιματιστικό τοίχου split RMG Νο. 1 έως 8 (Daikin/32000BTU/R410A) Τοποθεσία: Ηλεκτροστάσιο. |  | 8 | 2
| 11 | Split type wall mounted air conditioner units - No.1 - 8 RMG cranes (Daikin/12000BTU/R410A) Location: Operators cabin. Κλιματιστικό τοίχου split Γερανογέφυρες RMG Νο. 1 έως 8 (Daikin/12000BTU/R410A) Τοποθεσία: καμπίνα χειριστή. |  | 8 | 2
| 12 | Split type wall mounted air conditioner units - Gottwald mobile crane (Sanyo/11900BTU/R410A) Location: One (1) Operator cabin, two (2) E-room. Κλιματιστικό τοίχου split κινητού Γερανού Gottwald (Sanyo/11900BTU/R410A) Τοποθεσία: ένα (1) καμπίνα χειριστή, δύο (2) Ηλεκτροστάσιο. |  | 3 | 2
Υπηρεσίες Επισκευής / Repair Services | 13 | Corrective maintenance - Technical support for repair of air conditioning units, as stated in attached ANNEX Α. Η επισκευαστική συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των μηχανημάτων, θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα του συνημμένου Παραρτήματος Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (REMARKS):
The bidders must proove that he has at least three (3) years of experience in maintenance / repair of industrials A/C systems. Οι προσφέροντες οφείλουν με απόδειξη ότι έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας σε συντήρηση / επισκευή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλιματισμού.
Freon will be provided by PPA at its own cost. Therefore cost of freon should not be included in the offered price. To Φρέον θα διατεθεί από τον ΟΛΠ. ΓΙα τον λόγο αυτό το κόστος του φρέον δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή.
1) Service intervals will be completed twice per year (from 1st to 31th of May for the summer season and from 15th of September to 15th of October for the winter season) according to manufacturer's instructions (which will be provided by the Engineering Department) and the provided services will include at least the below: 1) Οι κατωτέρω περιγραφόμενες εργασίες θα πρέπει να γίνουν 2 φορές το χρόνο σε κάθε μηχάνημα (απο 1 εως 31 Μαίου για την καλοκαιρινή περίοδο και απο 15 Σεπτεμβρίου εως 15 Οκτωβρίου για την χειμερίνη περίοδο) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (οι οποίες θα διατίθενται από το Τμήμα Εξοπλισμού Λιμένα) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι:
a) Functional check of operation of unit. a) Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού
b) Inspection of refrigerant pressure, output and temperature and top-up of refrigerant where necessary. b) Έλεγχος πιέσεων και θερμοκρασιών ψυκτικού υγρού κυκλώματος, όπου είναι απαραίτητο.
c) Cleaning of filters and condensers with non-harmful chemical treatment (Chemicals to be supplied by contractor). c) Καθαρισμός των φίλτρων και των εναλλακτών με φιλικά προς το περιβάλλον χημικά υγρά (Τα χημικά θα διατίθενται από τον Ανάδοχο).
d) Inspection and cleaning of exhaust/water external hoses and system, etc. d) Έλεγχος συστήματος αποστράγγισης συμπυκνωμάτων , παροχέτευση κλπ.
e) Inspection of electrical current (Ampere) of system. e) Έλεγχος εντάσεων ρεύματος στο κύκλωμα (αμπερομέτρηση).
2) Delivery Time: All service intervals must be completed within one (1) month of commencement of first unit. 2) Χρόνος παράδοσης: Η συντήρηση όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το μέγιστο σε ένα μήνα, ανά περίοδο (Αύγουστο & Απρίλιο).
3) Service intervals to be planned with PPA Engineering Department staff prior to commencement of works and PPA will provide inspection/completion sheets to be filled in and signed by the contractor upon completion of each service/repair. 3) H εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των μηχανημάτων θα προγραμματίζεται σε συνεργασία με το προσωπικό του τμήματος Εξοπλισμού Λιμένα της ΟΛΠ πριν από την έναρξη των εργασιών και ο ΟΛΠ θα παρέχει τα σχετικά φύλλα επιθεώρησης που θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται από τον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης / επισκευής.
4) Technical support will contain all repair works reported during the maintenance intervals or/and emergency situations and will be scheduled as described within ANNEX A. 4) Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής που θα αναγγέλονται στις επισκέψεις συντήρησης ή/και λόγω επείγουσων καταστάσεων και θα προγραμματίζονται όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α.
5) In case of damaged parts/breakdown of units, then spare parts will be provided by PPA S.A, as per ANNEX A. 5) Τα ανταλλακτικά που θα χρειάζονται για την επισκευή των κλιματιστικών μονάδων των μηχανημάτων θα διατίθενται από τον ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
6) The contractor should insure his staff working in PPA premises for the below: 6) Ο ανάδοχος θα πρέπει να ασφαλίσει το προσωπικό του, που θα εργάζεται σε εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, για τα παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σωματική βλάβη / θάνατος κατά περιστατικό 100.000 € Υλικές ζημιές κατά περιστατικό 100.000 € Ομαδικό Ατύχημα (Σωματικές βλάβες/θάνατος και Υλικές ζημιές κατά περιστατικό) 100.000 € Ανώτατο όριο ευθύνης 300.000 € ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σωματική βλάβη / θάνατος κατά περιστατικό 100.000 € Ανώτατο όριο ευθύνης 300.000 € / Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας προς αποζημίωση: 300.000 €
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης δικής του ή/και των προστηθέντων του και του εξοπλισμού με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την "Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων" (τα γειτονικά ακίνητα και τα πλοία θεωρούνται τρίτα μέρη). Σε όλα τα ανωτέρω, παράλληλα με την ΟΛΠ ΑΕ, θα είναι κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α'126/8-7-2016). Ο ανάδοχος θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7) A one year contract will be agreed and mutually signed with the final winning bidder. The contractor is obliged to submit a third party & employers liability insurance contract, as well as a letter of good execution guarantee (10% of the contractual amount) 7) Ετήσια σύμβαση θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη και του ΟΛΠ. Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης καθώς και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (10% του συμβατικού ποσού)
8) The contractor will send licenced air conditioning engineers on-site and during works at PPA facilities and will be obliged to submit the relevant professional licences upon contract signature. 8) Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει τις σχετικές επαγγελματικές άδειες των ψυκτικών.
9) Upon the submission of each quotation, each candidates agrees that he has visited PPA Container Terminal΄s premises and that he has acquired knowledge of the number and the condition of the above described machinery, by submitting a relavant binding declaration. 9) Με την κατάθεση των προσφορών, ο κάθε υποψήφιος θα δηλώσει ότι έχει επισκεπτεί τους χώρους του Τερματικού Σταθμού του ΟΛΠ Α.Ε και έχει λάβει γνώση του αριθμού και της κατάστασης των μηχανημάτων που περιγράφηκε παραπάνω, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
10) For the maintenance & repairs works, the contractor must conform to the requirements of the following legislation: 10) Για την επισκευή & συντήρηση ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως ακολούθως: • το ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/8-1-2013) Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. • τον Κανονισμό ΕΕ 2015/2067 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. • τον Κανονισμό ΕΕ 517/2014 και το ΦΕΚ 1232 Β/2012 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. • τον Κανονισμό ΕΕ 1005/2009 και το ΦΕΚ 1827 Β/2007 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
11) For each cycle of maintenance and for each air Condition the bidder will have to fill the maintenance sheet (ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ). 11) Για κάθε κύκλο συντήρησης και για κάθε κλιματιστική μονάδα ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το επισυναπτόμενο ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.
12) Payment Terms: A) For Item 1 - 12: In 4 installments every 3 months. In case that the below information is not declared in documents of item 11, then the contractor is obliged to submit for every invoice, a list which will include at least the following: 1. Description, date, hour & duration of repair & maintenance works 2. Number of machinery (e.g. A/C unit of STS Crane No 4 - Operators Cabin) The services will be verified by PPA's acceptance committee, upon submitting the relevant acceptance certificate B) For Item 13: Within 2 months upon invoice issuance and according to the price list (ANNEX A) after PPA S.A. proceeds with the final acceptance of the completed works. 12) Τρόπος πληρωμής: A) Για τα Άρθρα 1 -12: Σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που οι κάτωθι πληροφορίες δεν δηλώνονται στα ζητούμενα έγγραφα του item 11, για την πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε τιμολόγιο, λίστα η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα πεδία: 1. Περιγραφή, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής μηχανήματος 2. Αριθμός μηχανήματος (πχ. Κλιματιστικό μηχάνημα Γερανογέφυρας Νο 4 - Καμπίνα χειριστή). Οι εργασίες θα βεβαιώνονται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής των εργασιών του ΟΛΠ, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Β) Για το Άρθρο 13: Μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση του τιμολογίου και σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), αφού ο ΟΛΠ προχωρήσει με την οριστικη παραλαβή των ολοκληρωμένων εργασιών.
13) Attached documents: 13) Επισυναπτόμενα έγγραφα: ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΨΥΞΗΣ Ή ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ)842/2006 ΚΑΙ 1516/2007.