## Φύλλο1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | Τύπος Κριτηρίου | Συμμόρφωση | Παραπομπή
Προμηθευτής
Service | Να διαθέτει τμημα Service πιστοποιημένο με ISO9001 τα τελευταία 3 χρόνια | Pass/Fail
Εμπειρία | Να ασκεί εμπόριο και υποστήριξη συστημάτων UPS την τελευταία 10ετία | Pass/Fail
Ανακύκλωση | Να είναι συμβεβλημένος με φορέα ανακύκλωσης συσσωρευτών | Pass/Fail
Πιστοποιήσεις | ISO9001 (με αντιστοιχο scope) & ISO14001 | Pass/Fail
UPS
Ισχύς UPS | ≥20KVA/KW
Κατασκευαστής UPS | Ευρωπαϊκού οικου κατασκευής (ενδέχεται να ζητηθεί declaration of origin) | Pass/Fail
Αρχιτεκτονική UPS | Modular | Pass/Fail
effliciency | ≥ 97,1% on line mode, ≥ 99,4% Eco Mode | Pass/Fail
Ελάχιστη Ισχύς module | 10kVA/kw | Pass/Fail
Ελάχιστο Πλήθος Module | 2 | Pass/Fail
Επεκτασιμότητα Ισχύος | έως 50KVA/KW χωρίς προσθήκη επιπλέον Power Cabinet | Pass/Fail
Τοπολογία UPS | Online double conversion | Pass/Fail
Τεχνολογία UPS | Distributed Active-redundant Architecture
Είσοδος
Τάση εισόδου | 380/400/415Vac 3Ph+N+PE
Εύρος τάσης εισόδου | For loads <100% (−25%, +20%);<80% (−32.5%, +20%);<60% (−35%, +20%) | Pass/Fail
Συχνότητα | 40-70 Hz
Παραμόρφωση (THDi) | Total Harmonic Distortion THDi<3% for linear load, THDi<5% for nonlinear load
Συντελεστής Ισχύος εισόδου | 0.99
BYPASS
Τάση εισόδου | 360/400/420 Vac 3Ph+N+PE
Rated Voltage 360/400/420 Vac | 360/400/420 Vac
Συχνότητα | 50/60 ±2/4% (selectable)
BATTERY
Κατασκευαστής | Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου Οίκου | Pass/Fail
Αυτονομία | 60min at 10KW | Pass/Fail
Συσσωρευτές - Τοποθέτηση | Υποχρεωτικά εντός της καμπίνας του UPS | Pass/Fail
επεκτασιμότητα αυτονομίας | έως και 120min χωρίς προσθήκη επιπλόεν καμπίνας συσσωρευτών | Pass/Fail
Τύπος | VRLA Lead-Acid | Pass/Fail
Φορτιστής Συσσωρευτών | 20A/ Power Module, κατάλληλος για Συσσωρευτές VRLA & Lithium | Pass/Fail
ΕΞΟΔΟΣ
Τάση | 380/400/415 Vac±1% 3Ph+N+PE
Frequency Tracking the bypass | input (Online Mode);50/60 Hz±0,05% (Battery Mode)
Κυμματομορφή / Παραμόρφωση | sine wave /THDv<1% for linear load/THDv<3% for non-linear load | Pass/Fail
Output Power Factor | 1 | Pass/Fail
Υπερφόρτωση | Inverter 124% continuous;125% overload for 10 min;150% overload for 1 min | Pass/Fail
Bypass 135% overload for long term;<1000% overload for 100ms
Short circuit capability 3 x IN
ENVIRONMENT
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40°C (No power derating) | Pass/Fail
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40-70°C
Λειτουργία σε Υγρασία | 0%-95% (No condensing)
Ακουστικός θόρυβος | < 65dB | Pass/Fail
Διαστάσεις (H x W x D) | <2000x<550x<900 [mm]
Πόρτες Επικοινωνίας | RS232, 2 Dry Input. Pro Basic
| Dry contacts | Pass/Fail
| SNMP (Ethernet), Bluetooth | Pass/Fail
STANDARTS | EN/IEC 62040-1;EN/IEC 62040-2;EN/IEC 62040-3;CE;RoHS | Pass/Fail
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει εμπρόθεσμα τα είδη στους χώρους που θα του υποδειχθούν από τον ΟΛΠ Α.Ε. – Επιθυμητός χρόνος παράδοσης : εντός τριών (3) εβδομάδων.
Η πληρωμή θα γίνει από το Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε. εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση των υλικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει είτε με έκδοση επιταγής, είτε με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρεί ο προμηθευτής στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ή ALPHA BANK και εφόσον η αποστολή του τιμολογίου του συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.