# ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

# Η  ΟΛΠ Α.Ε.

# καλεί

# τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση:

# Υ/Σ υποβιβασμού τάσης  20kV/0.4kV – 50/60 Hz και τροφοδοσίας καταναλώσεων πλοίων και εργαλείων εντός εμπορευματοκιβωτίου

Πειραιάς 20 Μαρτίου 2019

Περιεχόμενα

1	Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής	4

1.1	Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής	4

1.1.1	Δικαίωμα συμμετοχής	4

1.1.2	Εγγύηση συμμετοχής	4

1.1.3	Λόγοι αποκλεισμού	4

1.1.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	4

1.1.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	4

1.1.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	4

1.2	Κριτήριο ανάθεσης	4

Περιεχόμενο προσφορών	5

1.3	5

1.3.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	5

1.3.2	Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών	5

1.3.3	Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»	5

1.3.4	Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»	6

2	Περιγραφή φυσικού αντικειμένου	6

2.1	Λειτουργία Υ/Σ	6

2.1.1	Λειτουργία από στατικό μετατροπέα συχνότητας (ΣΜΣ)	6

2.1.2	Λειτουργία από δίκτυο	7

2.2	Εργασίες αναδόχου	7

2.3	Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση	9

2.3.1	Πεδίο αναχώρησης Υ/Σ 1 προς φορητό Υ/Σ	9

2.3.2	Πεδία ΜΤ 20 kV	9

2.3.3	Μετασχηματιστής ξηρού τύπου	9

2.3.4	Πεδία διανομής ΧΤ	10

2.3.5	Στατικός Μετατροπέας Συχνότητας  (ΣΜΣ)	10

2.3.6	Αναχωρήσεις καταναλωτών	14

2.3.7	Γειώσεις – Αντικευρανική προστασία	15

2.3.8	Φωτισμός	16

2.3.9	Εγκατάσταση κλιματισμού	17

2.3.10	Προδιαγραφές καλωδίων	19

2.4	Σύστημα επιτήρησης και ελέγχου	20

2.4.1	Γενικά	20

2.4.2	Επιτήρηση περιβαλλοντικών δεδομένων	20

2.4.3	Επιτήρηση και έλεγχος ΜΤ/ΧΤ	20

2.4.4	Πίνακας χειρισμού ρευματοδοτών	21

2.5	Ανακατασκευή εμπορευματοκιβωτίου	21

2.5.1	Διαμόρφωση χώρων	21

2.5.2	Αντιδιαβρωτική προστασία	22

2.6	Ενεργητική πυροπροστασία	22

2.6.1	Σύστημα πυρανίχνευσης / κατάσβεσης	22

3	Όροι εκτέλεσης της  σύμβασης	22

3.2	Πριν την έναρξη του έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στον ΟΛΠ με δικά του έξοδα και ευθύνη:	22

3.3.Τρόπος πληρωμής	23

3.4.Χρόνος ολοκλήρωσης	23

3.5. Τρόπος παράδοσης	23

3.6.Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση	24

3.7. Εγγύηση & τεχνική υποστήριξη	24

# Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

## Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται το άρθρο 1.1. της παρούσας προκήρυξης. 	Κάθε συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει μία (1) μόνο προσφορά. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές κι αποτελούν λόγο αποκλεισμού.

### Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

### Λόγοι αποκλεισμού

Λόγο αποκλεισμού αποτελεί η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας.

### Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει είναι πιστοποιημένος με ISO9001:2015. Είναι επίσης επιθυμητό να διαθέτει (όχι επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών)  ISO14001:2015 και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 ή ISO 45001:2018  συναφούς αντικειμένου και εν ισχύ.

Τα παραπάνω, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, ισχύουν για κάθε ένα από τα μέλη της.

### Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αναδόχου την τελευταία τριετία δεν θα είναι μικρότερος των 2.500.000 €.

### Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται:

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση Υ/Σ υποβιβασμού MT/XT. Για την απόδειξη της ανωτέρω τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος θα υποβληθεί δήλωση με παρόμοια / σχετικά με τα περιγραφόμενα στην παρούσα προκήρυξη έργα που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και οι φορείς ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από το εργοστάσιο κατασκευής των Μετατροπέων Συχνότητας και να διαθέτει εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για το συγκεκριμένο προσφερόμενο μοντέλο.

Τα ανωτέρω (αντιπροσώπευση και εκπαιδεύσεις τεχνικών), θα πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα του εργοστασίου, τα οποία θα κατατεθούν κατά την υποβολή της προσφοράς.

- Να διαθέτει δίκτυο συνεργατών (να δηλωθούν) με τις ακόλουθες επαγγελματικές άδειες σε ισχύ:

  - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

  - Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων

## Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής άρθρου 1.1. της παρούσας.

## Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

### Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου.

- Ο ενιαίος φάκελος  θα αναγράφει τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους φάκελοι θα αναγράφουν: α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.

### Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας  - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που σε λιγότερες από τρεις προσφορές υποψηφίων πληρούνται τα κριτήρια για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, τότε ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, δηλώνοντας ότι δεν είναι επιτυχής. Μετά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να διεξαχθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα διαπραγμάτευσης με όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και τα κριτήρια προσωπικής ικανότητας (1.1.5, 1.3.4 (i,iv,v)).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ο ΟΛΠ θα ζητήσει από τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) βελτιωμένη προσφορά εντός 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς να τροποποιήσουν τις τεχνικές / ποιοτικές / προδιαγραφές των ήδη υποβληθεισών προσφορών.

### Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 10 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 στην διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, ΤΚ 18538 στη γραμματεία του τμήματος Προμηθειών Γραφείο 212.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τριών (3) μηνών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της προσφοράς.

### Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Δικαιολογητικά συμμετοχής

    - Τις οικονομικές καταστάσεις του Διαγωνιζομένου για τα έτη 2016, 2017 και 2018 (νόμιμα δημοσιευμένες για όσους εκ των Διαγωνιζομένων – νομικών προσώπων απαιτεί ο νόμος να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις) από τις οποίες να προκύπτει θετική καθαρή θέση κατ’ έτος κατά την ως άνω τελευταία τριετία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατεθούν και οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα χρήσης των ως άνω τριών τελευταίων ετών για τον έλεγχό τους.

- Διαθέσιμα πιστοποιητικά σε ισχύ ISO 9001:2015 και επιθυμητό (όχι επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών) ISO 14001, ISO 45001 ή OHSAS 18001.

- Έγγραφο του Κατασκευαστικού Οίκου των Μετατροπέων συχνότητας για την αντιπροσώπευση  και τεχνική υποστήριξη.

- Αποδεικτικό ότι ο συμμετέχων έχει επισκεφθεί το χώρο και έχει λάβει γνώση των ειδικών απαιτήσεων της εγκατάστασης.

- Υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.1.4

Τεχνική Προσφορά

- Τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των προσφερόμενων υλικών.

- Μονογραμμικά ηλεκτρικά σχέδια της προσφερόμενης λύσης.

- Σχέδια διαμόρφωσης του εμπορευματοκιβωτίου και της διάταξης του εξοπλισμού.

- Πίνακας συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα έντυπα των κατασκευαστών των προσφερόμενων υλικών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης.

- Δήλωση του κατασκευαστικού Οίκου των Μετατροπέων Συχνότητας και των βιομηχανικών ρευματοδοτών, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσφέροντα, ο κατασκευαστικός οίκος θα προμηθεύσει τα προσφερόμενα υλικά.

- Καθώς και όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στους ειδικούς και γενικούς όρους της παρούσας και αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντα.

### Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

- Η προσφερόμενη τιμή θα είναι κατ’ αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα κόστη υλικών, εξοπλισμού, εργασιών και μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων , εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ.

- Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.

- Προσφορές με εναλλακτικές προτάσεις δεν επιτρέπονται και θα απορρίπτονται.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

# Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία μεταφερόμενου υποσταθμού (εφεξής Υ/Σ) υποβιβασμού τάσης σε εμπορευματοκιβώτιο 40ft, το οποίο θα παρασχεθεί στον ανάδοχο. Ο Υ/Σ θα εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες των πλοίων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος παρέχοντας τέσσερις παροχές 300 Α σε εξωτερικούς ρευματολήπτες για βιομηχανική χρήση των συνεργείων επισκευής.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

- η τροποποίηση – ανακατασκευή του εμπορευματοκιβωτίου,

- η προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του Υ/Σ

- η εγκατάσταση πεδίου και διακοπτικού υλικού αναχώρησης ΜΤ στον υφιστάμενο Υ/Σ 1

- η εγκατάσταση καλωδίου μέσης τάσης για τις ανάγκες ρευματοδοσίας του νέου Υ/Σ μετά των εργασιών εκσκαφής, επανεπίχωσης και αποκατάστασης δαπέδων.

Ο Υ/Σ θα παραδοθεί με πλήρη αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια «Ως Κατασκευάσθει» οδηγίες χειρισμού καθώς και πρόγραμμα συντήρησης.

## Λειτουργία Υ/Σ

Ο Υ/Σ θα παρέχει δύο διανομές των 440 Vac/60Hz σε σύστημα ΙΤ μέσω στατικού μετατροπέα συχνότητας και δύο διανομές των 400 Vac/50Hz σε σύστημα TN-S. Όλες οι διανομές θα είναι διαθέσιμες μέσω φλαντζωτού τύπου ρευματοδότη στο εξωτερικό μέρος του εμπορευματοκιβωτίου.

### Λειτουργία από στατικό μετατροπέα συχνότητας (ΣΜΣ)

Για τα φορτία που θα πρέπει να τροφοδοτούνται υπό 440VAC IT 60Hz, θα ενεργοποιείται ο ΣΜΣ από τον χειριστή του συστήματος μέσω εντολής που θα δέχεται από τον πίνακα ελέγχου ρευματοληπτών και το σύστημα ελέγχου. Η έξοδος του ΣΜΣ θα τροφοδοτεί κατάλληλες και ειδικά σημασμένες πρίζες ικανότητας διοχέτευσης ρεύματος 300Α. Όταν το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί, ενδεικτικό στοιχείο θα ενημερώνει τον χειριστή ώστε να συνδέσει το φορτίο του στις πρίζα. Μόνο μετά τη σύνδεση του φορτίου στην πρίζα (με επενέργεια του πιλότου του ρευματοδότη) θα ξεκινά η διαδικασία τροφοδοσίας του φορτίου. Όταν το σύστημα λειτουργεί από ΣΜΣ υπό διαμόρφωση ΙΤ, θα πρέπει να παρέχεται προστασία με επιτήρηση μόνωσης.

### Λειτουργία από δίκτυο

Για την περίπτωση που το φορτίο πρέπει να τροφοδοτηθεί με 400V TN-S 50Hz, τότε ο χειριστής του συστήματος δίνοντας εντολή μέσω του πίνακα ελέγχου προς το σύστημα ελέγχου θα ενεργοποιεί την απευθείας σύνδεση με το δίκτυο. Στην προκειμένη περίπτωση, δίκτυο νοείται η παροχή από το δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ 20/0,4kV. Η έξοδος θα τροφοδοτεί κατάλληλες και ειδικά σημασμένες πρίζες ικανότητας διοχέτευσης ρεύματος 300Α. Όταν το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί, ενδεικτικό στοιχείο θα ενημερώνει τον χειριστή ώστε να συνδέσει το φορτίο του στις πρίζα. Μόνο μετά τη σύνδεση του φορτίου στην πρίζα (με επενέργεια του πιλότου του ρευματοδότη) θα ξεκινά η διαδικασία τροφοδοσίας του φορτίου.

## Εργασίες αναδόχου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει όδευση για την εγκατάσταση του καλωδίου ΜΤ από το πλησιέστερο σημείο της υφιστάμενης υπόγειας όδευσης έως την θέση του εμπορευματοκιβωτίου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η κατασκευή της όδευσης θα γίνει όπως στο ακόλουθο σχέδιο.

Στα σημεία σύνδεσης του υπόγειου καναλιού και του εμπορευματοκιβωτίου θα κατασκευαστούν φρεάτια καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμά βαθέως τύπου κατηγορίας Ε600 και διαστάσεων 0,6x0,6 m.

## Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση

### Πεδίο αναχώρησης Υ/Σ 1 προς φορητό Υ/Σ

Θα εγκατασταθεί νέο πεδίο feeder ΜΤ του κατασκευαστικού οίκου ABB τύπου SBC (Feeder with circuit breaker and switch disconnector)  λόγω ομοιογένειας και συμβατότητας με τα υφιστάμενα πεδία του Υ/Σ. Ο feeder θα έχει αυτόματο διακόπτη ισχύος HD4/R 24 (630A), ηλεκτρονόμο REF601 και διακόπτη φορτίου – αποζεύκτη GSEC/T1 (630A – 16kA).

### Πεδία ΜΤ 20 kV

|  | MT |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 20 kV |
| Μέγιστη τάση (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) | 24 kV |
| Ονομαστικό ρεύμα ζυγών | 630 Α |
| Ονοµαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Εύρος συχνότητας | 49,50 Hz – 50,50 Ηz |
| Στάθµη σφάλµατος (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) | 16 kA |
| ∆ιάρκεια σφάλµατος (για διαστασιολόγηση) | 1 s |
| Επίπεδο μόνωσης για κεραυνική κρουστική τάση (1.2/50 µs) | 21 kV/10kA |
| Επίπεδο µόνωσης για τάση συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 min) | 50kV |
| Ουδέτερος Μ/Σ | Γειωµένος |
| Απόσταση ασφαλείας µεταξύ αγωγού και µεταλλικών µερών εντός του χώρου του Υ/Σ | >0,5m |
| Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων | Σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή |

### Μετασχηματιστής ξηρού τύπου

Ο μετασχηματιστής θα είναι ξηρού τύπου κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτησή του εντός του εμπορευματοκιβωτίου και θα διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά ως προς το πρότυπο IEC 60076-11.

| Μετασχηματιστής ξηρού τύπου |  |
| --- | --- |
| Rated power | 1250kVA |
| No load primary voltage | 20kV |
| No load secondary voltage | 400 V |
| Vector group | DYN 11 or 5 |
| Designed max ambient temperature | 40 C |
| Climate class | C2 |
| Environmental class | F1 |
| Atmospheric-corrosivity category | C3M |
| Type of cooling medium | Air |
| Type of circulation | ΑΝ (AIR Natural) |
| Winding temperature-rise limit | 100 K |
| Highest voltage for equipment Um | 24 kV |
| Rated short duration separate source AC withstand voltage (primary circuit) | 50 kV |
| Rated lightning impulse withstand voltage (peak value) | 125 kV |

Επιπρόσθετα ο μετασχηματιστής θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/125/EC και 548/2014.

### Πεδία διανομής ΧΤ

|  | XT |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 400V |
| Μέγιστη τάση (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) | 690V |
| Ονομαστικό ρεύμα ζυγών | 2500A |
| Ονοµαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Εύρος συχνότητας | 49,50 Hz – 50,50 Ηz |
| Στάθµη σφάλµατος (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) | 40 kA |
| ∆ιάρκεια σφάλµατος (για διαστασιολόγηση) | 1 s |
| Επίπεδο μόνωσης για κεραυνική κρουστική τάση (1.2/50 µs) | 25kA |
| Ουδέτερος Μ/Σ | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΕΙΩΜΕΝΟΣ |
| Απόσταση ασφαλείας µεταξύ αγωγού και µεταλλικών µερών εντός του χώρου του Υ/Σ | >0,2m |
| Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων | 110VDC |

### Στατικός Μετατροπέας Συχνότητας  (ΣΜΣ)

Ο μετατροπέας που θα εγκατασταθεί θα είναι υψηλής απόδοσης ( max efficiency ≥ 94,5%) κατάλληλος για τροφοδοσία 440V 60Hz και θα μπορεί να διανέμει ενέργεια μέσω τοπολογίας γείωσης IT.

Ο  Στατικός Μετατροπέας Συχνότητας ΣΜΣ (Static Frequency Converter – SFC) θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις.

#### Χαρακτηριστικά Συστήματος – Κριτήρια Αποδοχής

O ΣΜΣ θα είναι τεχνολογίας ON LINE DOUBLE CONVERSION, τριφασικής εισόδου – εξόδου ισχύος 500KVA. Ο ΣΜΣ θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με εντολή ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης από των χειριστή του συστήματος.

Ο ΣΜΣ θα έχει την παρακάτω δυνατότητα εξόδου:

- 440VAC 60Hz IT

Μόλις ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο ΣΜΣ, μέσω ξηρής επαφής θα ενημερώνεται το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου για την κατάστασή του.

Η μονάδα θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

- Τριφασικό Ανορθωτή (με IGBT)

- Μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC)

- Μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης στην έξοδο του Μετατροπέα (εργοστασιακός ενσωματωμένος στο ερμάριο του ΣΜΣ)

- Πίνακα οργάνων ελέγχου και συναγερμών.

Στην πινακίδα του συστήματος θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Κατασκευαστής

- Τύπος κατασκευής

- Αριθμός κατασκευής (serial number)

- Ονομαστική ισχύς

- Συντελεστής ισχύος

- Τάση εισόδου

- Ονομαστική τάση εξόδου και συχνότητα

Οι μονάδες ΣΜΣ που θα εγκατασταθούν θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει ευρύ πελατολόγιο καθώς και τμήμα τεχνικής υποστήριξης το οποίο θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες, τόσο κατά τη φάση της εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, όσο και για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.

Αποδεκτοί κατασκευαστές στατών αερόψυκτων μετατροπέων:

- BORRI

- GTEC

- LEGRAND

- SIEMENS

Οι μονάδες ΣΜΣ και τα υποσυστήματα αυτών θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: EN 62040-1 -  EN 62040-2 - EN 62040-3

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν την σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

#### Περιγραφή-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος τροφοδοσίας

Το σύστημα τροφοδοσίας θα έχει τις  ακόλουθες δυνατότητες λειτουργίας:

#### Χαρακτηριστικά υποσυστημάτων

##### Ανορθωτής

Το υποσύστημα ανόρθωσης θα είναι σε θέση να λειτουργεί κανονικά με διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου +15% / - 20%, και να διαθέτει τις εξής ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου και συναγερμών:

- Οπτική ένδειξη ότι ο ανορθωτής είναι υπό τάση (λειτουργία).

- Οπτική και ακουστική ένδειξη διακοπής μιας φάσης του δικτύου τροφοδοσίας

- Οπτική και ακουστική ένδειξη πτώσης του δικτύου τροφοδοσίας

Επίσης το υποσύστημα ανόρθωσης θα διαθέτει διάταξη βηματικής εκκίνησης για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης.

##### Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (DC/AC)

Ο μετατροπέας μετατρέπει την συνεχή τάση (DC) σε εναλλασσόμενη (AC). Θα είναι συνδεδεμένος με τον ζυγό (μπάρα) των καταναλώσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αποσύνδεσης, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Θα διαθέτει διάταξη συνεχούς ελέγχου των χαρακτηριστικών εξόδου (με μικροεπεξεργαστή), ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση αυτών στα καθορισμένα όρια (κυρίως διατήρηση χαμηλής αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης εξόδου σε μη γραμμικά φορτία).

Ο μετατροπέας θα είναι ασφαλισμένος έναντι βραχυκυκλώματος στην έξοδο.

Οπτική και ακουστική ένδειξη που δηλώνει ότι ο μετατροπέας είναι αποσυνδεδεμένος και από την είσοδο και από την έξοδό του (ένδειξη βλάβης).

##### Πίνακας οργάνων ελέγχου – χειρισμών και συναγερμών.

O ΣΜΣ θα διαθέτει 1 κεντρικό πίνακα ελέγχου ο οποίος θα διαθέτει οθόνη LCD η οποία θα παρέχει ενδείξεις καταστάσεων και συναγερμών για τον ανορθωτή, τον μετατροπέα, τον ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη και το φορτίο.

| Μετρήσεις μέσω Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων | Συναγερμοί |
| --- | --- |
| Τάση εισόδου πολική και φασική Συχνότητα εισόδου Ισχύς εισόδου (KVA) Τάση εξόδου πολική και φασική Συχνότητα εξόδου Ρεύμα εξόδου ανά φάση Συνολικό φορτίο εξόδου σε KW Συνολικό φορτίο εξόδου σε KVA % φορτίο ανά φάση | Λάθος διαδοχή φάσεων Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση δικτύου εκτός ορίων Υπερφόρτωση μετατροπέα Βλάβη ανορθωτή Βλάβη μετατροπέα Μετατροπέας εκτός συγχρονισμού Γενικό alarm Βλάβη του πίνακα ελέγχου Υπερθέρμανση Βλάβη ανεμιστήρα (πρόβλημα αερισμού) |

Ο πίνακας ελέγχου θα φέρει σειρήνα η οποία θα δίνει κατάλληλο ηχητικό σήμα σε κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις συναγερμού.

#### Κατασκευαστική διαμόρφωση

Ο αερισμός του συστήματος θα επιτυγχάνεται με εξαναγκασμένη κίνηση του αέρα (ανεμιστήρες), με ελεγχόμενη ταχύτητα για την σωστή ψύξη του μηχανήματος και την καλύτερη απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας.

Γενικά, οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Η στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 60db(A), μετρούμενη σε απόσταση ενός μέτρου 1 (m) από την μονάδα.

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα στις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40 οC

- Σχετική υγρασία: έως 95%

Ο ΣΜΣ θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες διατάξεις περιορισμού της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας EMI και RFI, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62040-2

Ο συνολικός βαθμός αποδόσεώς του, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από 94.5% σε λειτουργία on line.

#### Παρακολούθηση - διαχείριση

O ΣΜΣ θα πρέπει

- Να διαθέτει  1 σειριακή θύρα  RS232

- Να διαθέτει 1 θύρα USB

- Να διαθέτει 8 επαφές (dry contacts) με δυνατότητα επιλογής ΝΟ ή NC

- Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας με MODBUS RTU πρωτόκολλο

- Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης κάρτας SNMP

#### Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων Κατά την παραλαβή

Κατά την παραλαβή του συστήματος θα ελέγχονται τα παρακάτω:

- Τα συνοδευτικά έγγραφα όπως:

- Μονογραμμικό σχέδιο του συστήματος

- Περιγραφή του πίνακα χειρισμού-συναγερμών.

- Δελτία αποτελεσμάτων δοκιμών στο εργοστάσιο

- Η ύπαρξη εγχειριδίου συντήρησης λειτουργίας .

- Οι συνδεσμολογίες της συσκευής με τις γραμμές εισόδου – εξόδου.

- Η εγγύηση του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συμβατικούς όρους του έργου. Στη συνέχεια θα γίνεται πλήρης δοκιμή του συστήματος υπό φορτίο για όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας.

#### Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΣΧΥΣ |  | kVA | 500 |
| Τύπος SFC |  |  | STATIC ON LINE – Διπλής μετατροπής |
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς εξόδου (cos φ = 0,9) |  | kVA | 500 |
| Ονομαστική ενεργή ισχύς εξόδου (cos φ = 1) |  | kW | 450 |
| AC/AC απόδοση (VFI - ON LINE Διπλής Μετατροπής) | @ 25% load | % | ≥ 92,0 ≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 94,5 |
|  | @ 50% load |  |  |
|  | @ 75% load |  |  |
|  | @ 100% load |  |  |
| Μέγιστη έκλυση θερμότητάς σε ονομαστικό φορτίο, VFI λειτουργία |  | kW | 30.9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | UPS | ° C | 0 ÷ 40 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | UPS | ° C | -10 ÷ 70 |
| Σχετική Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |  | % | < 95 |
| Υψόμετρο |  | m | < 1000 (πάνω από το επίπεδο της θάλασσας) |
| Ψύξη |  |  | Forced |
| Ακουστικός Θόρυβος(σύμφωνα με EN 62040-3) |  | dB | < 60 |
| Βαθμός προστασίας |  |  | IP20 |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα |  |  | Σύμφωνα με EN 62040-2 (CE marking) |
| Ασφάλεια |  |  | Σύμφωνα με EN 62040-1 |
| Έλεγχοι και Απόδοση |  |  | Σύμφωνα με EN 62040-3 |
| Προσβασιμότητα |  |  | Πρόσβαση από εμπρός |
| Μέγιστες διαστάσεις | Μ | mm | 2440 |
|  | Β |  | 950 |
|  | Υ |  | 2020 |
| Ακροδέκτες Εισόδου/Εξόδου |  |  | Είσοδος καλωδίων από τη βάση |
| Χειρισμός |  |  | Βάση για περονοφόρο ανυψωτήρα |
| Αποθήκευση και μεταφορά |  |  | Σύμφωνα με EN 62040-3 |
| Πρότυπα αναφοράς |  |  | EN 62040-1 - EN62040-2 - EN62040-3 ISO 9001:2015 - ISO 14001 |
| Πίνακας ενδείξεων |  |  | Οθόνη Υγρών κρυστάλλων |
| Κάρτα επαφών ελευθέρου δυναμικού |  |  | NAI |
| Σειριακή επικοινωνία |  |  | RS232/USB RS485 (ModBus RTU πρωτόκολλο) |
| Διαμόρφωση παραλληλισμού (προαιρετικά) |  |  | έως 5+1 (παράλληλη εφεδρεία) έως 6(παραλληλισμός ισχύος) |

| ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΣΧΥΣ |  | kVA | 500 |
| ΕΊΣΟΔΟΣ |  |  | 3-φάσεις / 4-αγωγοί |
| Ονομαστική τάση εισόδου |  | Vac | 400 |
| Ανοχή |  | % | -20 / +15 |
| Συχνότητα εισόδου (επιλεγόμενη) |  | Hz | 50 - 60 |
| Ανοχή |  | % | +/- 10 |
| Συντελεστής ισχύος εισόδου |  |  | > 0,99 |
| Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος εισόδου (THDi) (στην ονομαστική τάση και THDv < 0,5%) | @ 25% load | % | < 10 |
|  | @ 50% load |  | < 7 |
|  | @ 75% load |  | < 5 |
|  | @ 100% load |  | < 3 |
| Σταθερότητα τάσης εξόδου |  | % | +/- 1 |
| Κυμάτωση τάσης εξόδου |  | % | < 1 (rms) |
| Τύπος γέφυρας ανορθωτή |  |  | IGBT-PFC |
| Προστασία εισόδου |  |  | Ασφάλειες |
| Ονομαστικό ρεύμα που απορροφάται από το δίκτυο @ Vnom |  | A | 686 |
| Ομαλή εκκίνηση ανορθωτή (βηματική) |  | s | 5 ÷ 30 (προγραμματιζόμενη) |
| Επαναλαμβανόμενη εκκίνηση ανορθωτή (συγκράτηση) |  | s | 1 ÷ 300 (προγραμματιζόμενη) |

| ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΣΧΥΣ |  | kVA | 500 |
| Τύπος γέφυρας αντιστροφέα |  |  | IGBT (Υψηλής συχνότητας PWM) |
| Φαινομένη ισχύς για συν φ = 0,9 |  | kVA | 500 |
| Ενεργός ισχύς για συν φ = 1 |  | kW | 450 |
| DC/AC απόδοση | @ 25% φορτίο | % | 92,0 |
|  | @ 50% φορτίο |  | 96,0 |
|  | @ 75% φορτίο |  | 96,0 |
|  | @ 100% φορτίο |  | 96,0 |
| Έξοδος |  |  | 3-φάσεις + Ν/ 4-αγωγοί |
| Ονομαστική τάση εξόδου (επιλεγόμενη) |  | Vac | 440 |
| Σταθερότητα τάσης εξόδου |  |  |  |
| - στατική (ισορροπημένο φορτίο) |  | % | +/- 1 |
| - Static (μη ισορροπημένο φορτίο) |  | % | +/- 2 |
| - δυναμική (βηματικό φορτίο 20%-100%-20%) |  | % | +/- 5 |
| -ανάκαμψη τάσης εξόδου μετά από βηματικό φορτίο |  | ms | < 20 |
| - ταξινόμηση σύμφωνα με EN 62040-3 |  |  | Class 1 |
| Ακρίβεια γωνίας φάσης |  |  |  |
| - Ισορροπημένο φορτίο |  | ° | +/- 1 |
| - Μη ισορροπημένο φορτίο(100% - 0% - 0%) |  | ° | +/- 1 |
| Συχνότητα εξόδου |  | Hz | 60 |
| Σταθερότητας συχνότητας εξόδου |  |  |  |
| - εσωτερικό ρολόι(χωρίς την παρουσία εισόδου) |  | Hz | +/- 0,001 |
| - αντιστροφέας συγχρονισμένος με το δίκτυο |  | Hz | +/- 2 |
| - Μέγιστη συχνότητα ολίσθησης |  | Hz/s | < 1 |
| Ονομαστικό ρέυμα εξόδου) |  | A | 724 |
| Δυνατότητα υπερφόρτωσης | >100…125% | min | 10 |
|  | >125…150% | min | 1 |
|  | >150% | sec | 10 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ph-N) (Ph-Ph) (Ph-Ph-Ph) |  | A | 2282 1304 1108 |
| Χαρακτηριστικά βραχυκυκλώματος |  |  | Περιορισμός ρεύματος με ηλεκτρονική προστασία αυτόματη διακοπή μετά από 5 δευτερόλεπτα |
| Κυματομορφή εξόδου |  |  | Ημιτονική |
| Αρμονική παραμόρφωση τάσεως εξόδου THDv |  |  |  |
| - με γραμμικό φορτίο |  | % | < 1 |
| - με μη γραμμικό φορτίο |  | % | < 5 |
| - σύμφωνα με EN 62040-3 |  |  | Πλήρης συμμόρφωση |
| Μέγιστος συντελεστής κορυφής χωρίς μείωση απόδοσης; |  |  | 3 : 1 |

### Αναχωρήσεις καταναλωτών

Η σύνδεση των καταναλωτών θα γίνεται μέσω τυποποιημένου-ζεύγους ρευματοδότη-ρευματολήπτη βιομηχανικού τύπου.

Οι ρευματοδότες θα είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου εντός εσοχής που θα διαμορφωθεί στο εμπορευματοκιβώτιο ώστε να μην εξέχουν της συνολικής κατασκευής και να επιτρέπουν την μελλοντική εγκατάσταση κατακόρυφης σύνδεση τετραπολικών ρευματοληπτών όπως στο κάτωθι διάγραμμα.

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει πλέον των ενσωματωμένων ρευματοδοτών και ρευματολήπτες όπως στο πίνακα που ακολουθεί

| Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Μονοπολικός ρευματοδότης L1 - L2 - L3 (θηλυκός σε φλάντζα) | 12 |
| Μονοπολικός ρευματολήπτης L1 - L2 - L3 (αρσενικός) | 12 |
| Μονοπολικός ρευματοδότης Ν (θηλυκός σε φλάντζα) | 2 |
| Μονοπολικός ρευματολήπτης Ν (αρσενικός) | 2 |

#### Μονοπολικοί ρευματοδότες ισχύος

Κάθε ρευματολήπτης / ρευματοδότης θα διαθέτει πλέον της χρωματικής κωδικοποίησης μηχανικό τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί λάθος ζεύγος.

Επίσης οι ρευματοδότες θα διαθέτουν βοηθητική επαφή πιλότο η οποία θα κλείνει όταν ο ρευματολήπτης συνδεθεί. Οι επαφές πιλότοι θα είναι σε σειρά συνδεδεμένοι με ρελέ ισχύος το οποίο και θα ενεργοποιεί την έξοδο του διακόπτη αναχώρησης μόνο όταν όλοι οι ρευματολήπτες είναι συνδεδεμένοι.

| Μέγιστη τάση | 1000V AC |
| --- | --- |
| Ελάχιστη ονομαστική ένταση συνεχούς λειτουργίας | 400A |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | 20 kΑ / 250ms |
| Προστασία | IP66/67, ΙΚ08 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (ambient) | -40 έως +60 C |
| Πλήθος χειρισμών | 2000 |
| Κωδικοποίηση φάσεων, γής | Οπτική & μηχανική |
| Προστασία από τυχαία αποσύνδεση | Μηχανισμός κλειδώματος |
| Γωνία σύνδεσης ως προς την κατακόρυφο (για ομαλή σύνδεση των καλωδίων) | 30ο |
| Διατομές αγωγών μονόκλωνου αγωγού σύνδεσης | 50 – 400 mm2 |
| Διατομές αγωγών πολύκλωνου αγωγού σύνδεσης | 70 – 400 mm2 |

### Γειώσεις – Αντικευρανική προστασία

#### Γείωση Υ/Σ

Η κατασκευή στην τελική της μορφή θα διαθέτει δύο εξωτερικές αναμονές (μία κύρια και μία επικουρική) για σύνδεση εξωτερικής γείωσης (μία σε κάθε πλευρά του εμπορευματοκιβωτίου πλησίον του χώρου Μ/Σ). Η γείωση αυτή θα πρέπει να συνδέεται με όλα τα μεταλλικά μέρη εντός του εμπορευματοκιβωτίου (συμπεριλαμβανομένου του σώματος του ίδιου του μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου). Η γείωση θα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τιμή Re<0,8Ω ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα γείωση προστασίας και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εγκατασταθεί γειωτής τριγωνικής ή ευθείας διάταξης, αποτελούμενος από τουλάχιστον 3 ηλεκτρόδια γείωσης ¾”Χ3000mm Ε-Cu με ελάχιστο πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 254μm. Τα ηλεκτρόδια θα εμπηχθούν στο χώμα κάτω από την τσιμεντένια επιφάνεια της προβλήτας και σε ακτινική μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 6m. Τα ηλεκτρόδια  θα ενωθούν με ταινία 30Χ3,5mm Cu ή St/tZn με παρεμβολή κατάλληλου διμεταλλικού στελέχους. Στην κορυφή των ηλεκτροδίων θα τοποθετηθεί φρεάτιο-καπάκι γείωσης, κυκλικό ή τετράγωνο, κίτρινο-πράσινου χρώματος αντοχής τουλάχιστον 50ΚΝ. To σύνολο του γειωτή θα τοποθετηθεί κάτω από την τσιμεντένια επιφάνεια της προβλήτας και με το πέρας της εγκατάστασης του γειωτή, θα πρέπει να αποκατασταθεί το σκάμα με τσιμέντο C20/25. Ο γειωτής θα συνδεθεί με την κύρια εξωτερική αναμονή γείωσης. Αν, με την εγκατάσταση ενός γειωτή δεν διασφαλίζεται  Re<1, τότε θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία εγκατάστασης γειωτή και σύνδεσή του στην επικουρική εξωτερική αναμονή.

#### Γείωση εξωτερικών παροχών

Επιπρόσθετα για την σύνδεση γείωσης των εξωτερικών παροχών θα περιλαμβάνεται μπάρα γείωσης Cu 350mmX60mmX10mm με αριθμό οπών Φ12 πλησίον των ρευματοδοτών.

#### Προστασία υπερτάσεων

H προστασία από υπερτάσεις διασφαλίζεται τοποθέτηση Surge Protection Device (SPD) 21kV/10kA στην άφιξη της Μ.Τ. και με SPD Τ1&Τ2 3+1 Iimp=25kA, In=20kA.

### Φωτισμός

#### Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου τύπου σωλήνα

Εντός κάθε χώρου θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα βιομηχανικού τύπου LED.

Το σύνολο του φωτισμού καλύπτεται από UPS, επομένως τα ίδια φωτιστικά λειτουργούν και ως φωτιστικά ασφαλείας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένο από πολυμερές ενισχυμένο με ίνες υάλου με λαμπτήρες LED 4000k.

Θα πρέπει να διαθέτει μεταβλητή ρύθμιση της φωτεινής ροής σε τρία στάδια

Το φωτιστικό αποτελείται από δυο ανεξάρτητα τμήματα :

- το τμήμα έναυσης

- το τμήμα του λαμπτήρα.

Το τμήμα του λαμπτήρα περιλαμβάνει ανακλαστήρα από καθαρό αλουμίνιο μεσαίας δέσμης  με δυνατότητα κίνησης στον οριζόντιο άξονα 90+90 μοίρες.

Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία από πολυμερές ενισχυμένο με υαλόινες κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 65. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με ειδικά συνθετικά παρεμβύσματα   σιλικόνης  που δεν επιδέχονται γήρανση.

Θα πρέπει ο θάλαμος των λαμπτήρων και ο θάλαμος οδηγού, να είναι θερμικά διαχωρισμένοι Το σύστημα σφράγισης πρέπει να είναι από σιλικόνη / συνθετικό καουτσούκ, μακράς διάρκειας.

Πρέπει να διαθέτει ανακλαστήρα με δυνατότητα ρύθμισης κατά 2 x 90° και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το υλικό κατασκευής του πρέπει να είναι ανθεκτικό σε κρούσεις (PMMA Transopal®) με εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου (MIRO-SILVER®). Ο σωλήνας του ανακλαστήρα θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται συνεχώς. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι 230 V AC / DC.

Δύο καλύμματα πρόσβασης, πρέπει να επιτρέπουν είσοδο καλωδίου και από τις δύο πλευρές

Η ρύθμιση της φωτεινής ροής πρέπει να βρίσκεται  στο πλευρικό κάλυμμα πρόσβασης.

Η στερέωση θα γίνεται με τη χρήση δύο συνδετήρων στήριξης πολυμερούς, μεταβλητής απόστασης τοποθέτησης.

| Μήκος Ρύθμιση | 1200mm |  | 1500mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Watt | Luminous flux/lm | Watt | Luminous flux/lm |
| A | 29 | 3100 | 35 | 3900 |
| B | 35 | 3900 | 43 | 4900 |
| C | 41 | 4660 | 51 | 5800 |

#### Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας

Σε κάθε χώρο θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας στεγανότητας IP65 και μηχανικής αντοχής σε κρούση ΙΚ07.

Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED υψηλής φωτεινότητας (4 LED με απόδοση 100lm) και μακράς διάρκειας ζωής (>100.000 ώρες). Η μπαταρία θα είναι Ni-Cd με δυνατότητα αντικατάστασης. Θα έχουν αυτόματους ακροδέκτες σύνδεσης 2x2,5 mm2 για τροφοδοσία στα 230V.

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι αυτόνομα διπλής λειτουργίας με αυτονομία 1,5 ώρες.

Η τοποθέτηση θα είναι επίτοιχη. Θα διατίθενται ετικέτες σήμανσης όδευσης διαφυγής, EXIT κλπ αυτοκόλλητες επάνω στο φωτιστικό αλλά και σε plexiglass, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7010.

Το κάλυμμα των φωτιστικών θα είναι οπαλίνα.

Τα φωτιστικά θα φέρουν πράσινο LED ένδειξης φόρτισης μπαταρίας.

Θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα για τον φωτισμό ασφαλείας IEC & EN 60598-2-22.

### Εγκατάσταση κλιματισμού

#### Μονάδα ψύξης κλειστού κύκλου

Εντός του χώρου ΧΤ θα τοποθετηθεί αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, αυτόνομου τύπου με προσαγωγή αέρα προς τα πάνω. Η μονάδα ψύξης θα είναι τύπου monoblock και όχι split. Οι διαστάσεις της θα πρέπει να επιτρέπουν την εγκατάστασή της εντός του εμπορευματοκιβωτίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τμήματα που εξέχουν.

Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης. Θα υπάρχουν πάνελ επιθεώρησης που θα διαθέτουν χειρολαβές και κλειδώματα ασφαλείας. Η εσωτερική κατασκευή θα είναι από φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα και η βάση από γαλβανισμένο χάλυβα με αντιδιαβρωτική επξεργασία (εποξική βαφή).

##### Συμπιεστές

Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικού τύπου, σπειροειδής (scroll) με αντιστάσεις στροφαλοθαλάμου και εσωτερική προστασία υπερφόρτωσης. Θα εδράζονται σε αντικραδασμικές βάσεις.

##### Ανεμιστήρας Απόρριψης

Οι ανεμιστήρες απόρριψης θα είναι Plug-Fan με κινητήρα EC, μονής εισόδου, με οπισθοκλινή πτερύγια, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι, συζευγμένοι με ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτωσης.

##### Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος, με στοιχεία κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες εκτονωμένους μηχανικά σε πτερύγια αλουμινίου.

##### Εξατμιστής

Ο εξατμιστής θα είναι απ’ ευθείας εκτόνωσης, με στοιχεία κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες εκτονωμένους μηχανικά σε πτερύγια αλουμινίου.

##### Ψυκτικά κυκλώματα

Τα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες συγκολλημένες με κράμα άργυρου. Η γραμμή αναρρόφησης  θα είναι μονωμένη για την αποφυγή συμπυκνωμάτων. Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα διαθέτει:

- Διακόπτη υψηλής πίεσης και διακόπτη χαμηλής πίεσης με αυτόματη επαναφορά.

- Λυχνίες ασφαλείας υψηλής πίεσης.

- Φίλτρο αφυγραντήρα.

- Θυρίδα ελέγχου (sight glass) με αλλαγή χρώματος για ένδειξη υγρασίας.

- Εκτονωτική βαλβίδα με εξωτερικό εξισωτή.

Η μονάδα θα διαθέτει δύο (2) ψυκτικά κυκλώματα.

##### Ηλεκτρικός πίνακας

Η μονάδα θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρικό πίνακα που θα περιλαμβάνει:

- Γενικό διακόπτη ισχύος.

- Αυτόματο διακόπτη προστασίας για κάθε συμπιεστή και ανεμιστήρα.

- Διατάξεις τροφοδοσίας ισχύος.

- Μετασχηματιστή απομόνωσης για τα βοηθητικά κυκλώματα.

##### Μικροεπεξεργαστής

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με μικροεπεξεργαστή με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με την ενεργοποίηση συμπιεστή ή ηλεκτρικής αντίστασης.

- Έλεγχο παροχής νωπού αέρα για φυσικό δροσισμό (προαιρετικά)

- Ρύθμιση πίεσης συμπύκνωσης (προαιρετικά).

- Ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης βλαβών και λειτουργιών.

- Διαχείριση των stand-by μονάδων.

- Απομακρυσμένο start-stop της μονάδας.

- Σήμα για την ύπαρξη βλάβης (alarm).

##### Χειριστήριο ελέγχου

Θα περιλαμβάνει οθόνη για την ένδειξη της λειτουργίας της μονάδας και των παραμέτρων λειτουργίας της. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Προβολή της θερμοκρασίας χώρου καθώς και του setpoint της θερμοκρασίας του αέρα απόρριψης.

- Προβολή των παραμέτρων λειτουργίας.

- Πληκτρολόγιο εντολών  με διπλό επίπεδο κλειδώματος

- alarm reset και set-up μονάδας.

- Διακόπτης ασφαλείας on/off.

##### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η ολική και αισθητή ψυκτική ισχύς θα πρέπει να υπολογιστεί βάση του θερμικού φορτίου του χώρου Χ.Τ. όπως αυτό προκύπτει από τα υλικά που θα επιλεχθούν. Η επιλογή θα τεκμηριώνεται βάσει των υπολογισμών που θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά του αναδόχου.

| Αντλία θερμότητας |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ολική Ψυκτική Ισχύς (1) | kW |  |
| Αισθητή Ψυκτική Ισχύς (1) | kW |  |
| Φίλτρο |  |  |
| Τύπος Φίλτρου |  | EU2 |
| Κύκλωμα ψυκτικού μέσου |  |  |
| Συμπιεστής | τύπος | scroll |
| Ψυκτικό Ρευστό |  | R410A |

- Επιστροφή αέρα 27 °C - 40% R.H., Εξωτερική Θερμοκρασία 35 °C.

#### Αερισμός χώρου Μ/Σ

Ο εξαερισμός και η ψύξη του Μ/Σ θα γίνεται με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα μέσω δύο ανεμιστήρων.

Οι ανεμιστήρες που θα εγκατασταθούν θα είναι αξονικού τύπου, εγκατεστημένοι σε πλαίσιο και θα διαθέτουν περσίδες βαρύτητας αλουμινίου. Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και το σύνολό τους κατάλληλο για παραθαλάσσιο περιβάλλον.  H κατεύθυνση ροής αέρα από τον κινητήρα προς τα πτερύγια.

Η προσαγωγή του ανεμιστήρα θα διαθέτει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων κατηγορίας G4 (EN 779)

Οι ανεμιστήρες θα εκκινούν με θερμοδιακόπτη. Το setpoint του ενός θα είναι στους 30oC και του άλλου στους 35oC εκτός και αν τοποθετηθούν ανεμιστήρες ρυθμιζόμενης ταχύτητας όπου στα αντίστοιχα setpoint θα αυξομειώνεται ταυτόχρονα η ταχύτητά τους.

| Αξονικός ανεμιστήρας |  |
| --- | --- |
| Παροχή [m3/h] | Σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου |
| Υλικό φτερωτής | Ενισχυμένο αλουμίνιο |
| Κλάση μόνωσης κινητήρα | F |
| Προστασία κινητήρα | IP65 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 έως +50C |

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την επάρκεια του αερισμού βάση των χαρακτηριστικών του μετασχηματιστή που θα επιλέξει.

#### Αερισμός χώρου ΜΤ

Ο αερισμός του χώρου πεδίων της ΜΤ θα πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό η θύρα εισόδου του χώρου θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος της περσιδωτό άνοιγμα. Στο ανώτερο τμήμα των  τοιχίων θα τοποθετηθούν ανοίγματα με περσίδες απαγωγής θερμού αέρα με φυσική κυκλοφορία.

Όλα τα ανοίγματα θα φέρουν στόμια με πτερύγια τύπου Ζ για στεγανότητα και πυκνό πλέγμα (σήτα) για την αποφυγή εισόδου εντόμων/τρωκτικών στον χώρο και damper για το αυτόματο κλείσιμό τους στην περίπτωση κατάσβεσης.

### Προδιαγραφές καλωδίων

#### Καλώδια ΜΤ

Για την τροφοδοσία του υποσταθμού θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο τύπου N2XS2Y ελάχιστης διατομής 70 mm2 για τους αγωγούς φάσεων και οι τερματισμοί θα γίνονται με ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου. Θα είναι μονοπολικό, χάλκινου αγωγού, με μόνωση ημιαγώγιμου στρώματος δικτυωτού πολυαιθυλενίου (XLPE) , με πλέγμα χαλκού , με περίβλημα PVC, για ονομαστική τάση 20kV. Θωράκιση: Χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγμένη με γαλβανισμένα χαλύβδινα σύρματα

#### Καλώδια ΧΤ

Για την ΧΤ αποδεκτοί τύποι καλωδίων είναι οι πιστοποιημένοι κατά IEC (π.χ. J1VV) ή οι εναρμονισμένοι (π.χ. H07V) ή κατά VDE (π.χ. ΝΥΥ). Ως υλικό αγωγών αποδεκτό είναι μόνον ο Cu.

Τα καλώδια ΧΤ υποχρεωτικώς θα ακολουθούν τον χρωματισμό του HD 308 σε κάθε σημείο της εγκατάστασης, του εσωτερικού των ηλεκτρολογικών πινάκων συμπεριλαμβανομένου. Σαφώς σημειώνεται ότι καλώδια στα οποία ο αγωγός γείωσης είναι χρωματισμένος με μπλε ή άλλο χρώμα εκτός του κιτρινοπράσινου θα επιστρέφονται ως απαράδεκτα.

#### Καλώδιο πυράντοχο πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης

Οι ηλεκτρικοί αγωγοί του δικτύου πυρανίχνευσης θα είναι βραδύκαυστα και πυράντοχα ελεύθερα αλογόνων  κατά IEC 60331, τύπου JE-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8.

#### Καλώδιο δεδομένων RS485

Το καλώδιο για τη μετάδοση των δεδομένων  στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου θα είναι εύκαμπτο, τύπου LiYCY(TP)4x2x1,0.

## Σύστημα επιτήρησης και ελέγχου

### Γενικά

Εντός του δωματίου της ΧΤ θα είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός επιτήρησης και ελέγχου ο οποίος θα αποτελείται από τις κατάλληλες μονάδες εισόδων εξόδων και την μονάδα  ελέγχου τους.

Η παροχή των κυκλωμάτων αυτοματισμού θα τροφοδοτείται από DC-UPS αυτονομίας μίας (1) ώρας μέσω δύο παράλληλων συστοιχιών συσσωρευτών 15-ετούς διάρκειας ζωής flame-retardant.

### Επιτήρηση περιβαλλοντικών δεδομένων

Σε όλους τους χώρους θα εγκατασταθούν αισθητήρες ανίχνευσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Κάθε αισθητήρας θα συνδέεται με μία μονάδα αξιολόγησης εντός του χώρου ΧΤ η οποία και θα είναι παραμετροποιημένη  ώστε να μεταδίδει συναγερμούς υπέρβασης θερμοκρασίας στο σύστημα επιτήρησης.

#### Επιτήρηση θερμοκρασίας Μ/Σ

Η επιτήρηση της θερμοκρασίας του ΜΣ θα πραγματοποιείται με PTC thermistors, συνδεδεμένα σε συσκευή tripping. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα παρέχει

- Έλεγχος αξονικών ανεμιστήρων (30C -35C )

- Σήμα συναγερμού (προειδοποίηση υπέρβασης ορίων)(50C) ενεργοποίηση εξωτερικής φαροσειρήνας

- Εντολή trip προς το πεδίο αναχώρησης ΜΤ (60C)

### Επιτήρηση και έλεγχος ΜΤ/ΧΤ

Το σύστημα θα επιτηρεί:

| Πεδία ΜΤ | - Κατάσταση θυρών - Θέση/κατάσταση γενικών διακοπτών - Έλεγχος διακοπτών - Κατάσταση SPD - Κατάσταση RCD |
| --- | --- |
| Πεδία XΤ | - Κατάσταση θυρών - Θέση γενικών διακοπτών - Κατάσταση SPD - Κατάσταση RCD - Θέση/κατάσταση MCCB (open, close, tripped, etc) - Έλεγχος ρελέ ισχύος - Μετρήσεις πολυοργάνων κατ’ ελάχιστο των μεγεθών V, A, VA, VAR, W, kWh,kVARh, cosφ, συχνότητα |
| Μ/Σ | - Θερμοκρασίες τυλιγμάτων Μ/Σ - Χρόνος λειτουργίας Μ/Σ |
| FC | - Όπως § 2.3.5.3.3 |
| Οικίσκος | - Κατάσταση θυρών - Θερμοκρασία / υγρασία και διαρροή/ύπαρξη ύδατος σε κάθε χώρο Υ/Σ - Κατάσταση πινάκων πυρανίχνευσης/ κατάσβεσης |
| Κλιματισμός | - Κατάσταση λειτουργίας αξονικών ανεμιστήρων - Κατάσταση λειτουργίας μονάδας κλιματισμού |

#### Δυνατότητες τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού

Τα σήματα επιτήρησης θα είναι διαθέσιμα δικτυακά έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε ένα τρίτο σύστημα να διασυνδεθεί λαμβάνοντας πληροφορίες για την κατάσταση του Υ/Σ.

Επιπρόσθετα επιλεγμένες καταστάσεις συναγερμού (master alarms), μετρήσεις καταναλώσεων κλπ που θα καθοριστούν από τον οργανισμό θα μεταδίδονται μέσω GPRS modem με την μορφή SMS σε επιλεγμένα GSM τηλέφωνα.

### Πίνακας χειρισμού ρευματοδοτών

Εξωτερικά του εμπορευματοκιβωτίου θα εγκατασταθεί ένας πίνακας χειρισμού ανά εξωτερική παροχή ρευματοδοτών ο οποίος θα περιλαμβάνει

- Ενδεικτική λυχνία ερυθρού χρώματος LED (Παρουσία τάσης στην έξοδο)

- Ενδεικτική λυχνία κίτρινου χρώματος LED (Ύπαρξη σφάλματος)

- Φωτιζόμενο κομβίο LED πράσινου χρώματος με επαναφορά (λειτουργία ON)

- Φωτιζόμενο κομβίο LED κόκκινου χρώματος με επαναφορά (λειτουργία OFF)

Επιπλέον θα διαθέτει για άμεση πρόσβαση εκτός του πίνακα

- Ένα κόκκινο κομβίο μανιτάρι «Παύσης Ανάγκης» κατά ISO 13850 & IEC 60947-5-5, Φ40, με αναγκαστική εμπλοκή και απομανδάλωση με περιστροφή, εντός μεταλλικού κυτίου IP67 με κολάρο προστασίας από τυχαίο χειρισμό.

Ο πίνακας θα διαθέτει διαφανές προστατευτικό κάλυμμα ώστε να φαίνονται οι ενδείξεις των οργάνων και κλειδαριά ώστε να αποκλείεται η χρήση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Κάθε υπεργολάβος που διαθέτει άδεια χρήσης του υποσταθμού θα λαμβάνει και το αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης του πίνακα.

Με το πάτημα του κομβίου «Παύσης Ανάγκης» θα ενεργοποιούνται αυτόματα το trip του διακόπτη άφιξης της ΜΤ.

#### Γενικά χαρακτηριστικά διακοπτών

Κάθε κομβίο θα διαθέτει επιπλέον βοηθητική επαφή για σηματοδοσία προς το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου.

| Διακόπτες χειρισμού |  |
| --- | --- |
| Διάμετρος κυκλικών στοιχείων | 22mm |
| Διάσταση τετράγωνων στοιχείων | 26x26mm |
| Υλικό κατασκευής | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Συμμόρφωση κατά | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-5 |

## Ανακατασκευή εμπορευματοκιβωτίου

### Διαμόρφωση χώρων

Στο παρεχόμενο εμπορευματοκιβώτιο θα διαμορφωθούν τρείς ανεξάρτητοι χώροι/δωμάτια με ξεχωριστές πόρτες πρόσβασης. Ένα δωμάτιο για τα πεδία μέσης τάσης, ένα για τα πεδία χαμηλής τάσης και τους μετατροπείς συχνότητας και ένας χώρος για την εγκατάσταση του μετασχηματιστή.

#### Διαμόρφωση δαπέδων

To δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου θα διαστρωθεί με ορυκτό υλικό πλήρωσης ώστε να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ανοξείδωτη χαλύβδινη λαμαρίνα  θερμής έλασης πάχους 2,5mm.

#### Διαμόρφωση τοιχωμάτων και οροφής

Η εσωτερική επιφάνεια όλων των χώρων πλην δαπέδου θα καλυφθεί με πετροβάμβακα επενδεδυμένο είτε με διπλή ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα πάχους τουλάχιστον 12,5mm έκαστη είτε με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1,5mm. Σε κάθε περίπτωση  ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πυραντοχή σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Τα χαρακτηριστικά πυραντοχής της κατασκευής θα είναι ως εξής:

| Πυραντοχή |  |
| --- | --- |
| Αντίδραση στη φωτιά (ΕΝ13501-1) | Α1-Α2 |
| Αντίσταση στη φωτιά (ΕΝ13501-2) | ΕΙ 60 |

#### Χώρος Μ/Σ

Στον χώρο εγκατάστασης του Μ/Σ θα εγκατασταθούν σιδηροτροχιές κύλισης συγκολλημένες με το πλαίσιο του εμπορευματοκιβωτίου.

#### Προστασία καναλιών όδευσης καλωδίων

Θα δοθεί η απαραίτητη μέριμνα στην διέλευση των καλωδίων – σωληνώσεων από δωμάτιο σε δωμάτιο ώστε να εξασφαλίζεται η ανάλογη πυραντίσταση.

### Αντιδιαβρωτική προστασία

Οι εξωτερικές επιφάνειες του εμπορευματοκιβωτίου θα καθαριστούν και θα βαφούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής. Για την βαφή θα χρησιμοποιηθεί προπαρασκευαστικό εποξικό αστάρι ή  αστάρι πυριτικού ψευδαργύρου αναλόγως της σύστασης των μετέπειτα επικαλύψεων.

Όπου απαιτηθούν εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως  για την ανακατασκευή των μεταλλικών μερών του εμπορευματοκιβωτίου θα προηγηθούν των εργασιών βαφής. Με το πέρας της βαφής η οποιαδήποτε συναρμολόγηση θα γίνει με την χρήση κοχλίων και περικοχλίων.

## Ενεργητική πυροπροστασία

### Σύστημα πυρανίχνευσης / κατάσβεσης

Ο Υ/Σ θα διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης συμμορφούμενο με την σειρά EN 54.

Ο πίνακας πυρανίχνευσης του Υ/Σ θα διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές εποπτείας και ελέγχου με το σύστημα επιτήρησης.

Ο Υ/Σ θα περιλαμβάνει:

- Ένα πίνακα πυρανίχνευσης έξη (6) ζωνών ανίχνευσης.

- Ζεύγος πυρανιχνευτή (καπνού-θερμοκρασίας) ανά χώρο

- Κομβία αναγγελίας φωτιάς

- Φαροσειρήνα συναγερμού

#### Φορητοί πυροσβεστήρες

Σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί φορητός πυροσβεστήρας.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα έχουν κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων στήριξης και του εύκαμπτου σωλήνα εκτόνωσης.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ως προς την ικανοποίηση των προτύπων ΕΝ 3 και ως προς τη συμμόρφωση με την  οδηγία 97/23/ΕΚ για τους φορητούς πυροσβεστήρες.

# Όροι εκτέλεσης της  σύμβασης

3.1. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :

1. Η σύμβαση

2. Η παρούσα Προκήρυξη

3. Η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

## Πριν την έναρξη του έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στον ΟΛΠ με δικά του έξοδα και ευθύνη:

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

- 3.8.3 Ασφάλιση Έργου

- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ασφάλισης του Έργου, το οποίο θα διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης διετούς διάρκειας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την "Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων" στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, με τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016). Ο Ανάδοχος του Έργου θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση παράτασης του έργου (για οποιαδήποτε υπαιτιότητα), θα παρατείνεται και η ισχύς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αντίστοιχα.

- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ως εξής: Σωματικές βλάβες κατ' άτομο: 50.000 ευρώ, Σωματικές βλάβες για Ομαδικό ατύχημα: 100.000 ευρώ, Υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων:100.000 ευρώ.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ως εξής: (Σωματικές βλάβες / θάνατος ή ατύχημα ενός ατόμου: 50.000 ευρώ, Ομαδικό ατύχημα: 100.000 ευρώ).

Σημειώσεις:

- Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στην Ο.Λ.Π. ΑΕ, στο εκτελούμενο έργο, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Η Ο.Λ.Π. ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία ο Ανάδοχος έχει αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## 3.3.Τρόπος πληρωμής

30% προκαταβολή με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

40% με την παράδοση του εξοπλισμού καθώς και την εγκατάσταση αυτού

30% εντός μηνός από την οριστική παραλαβή του Υ/Σ

## 3.4.Χρόνος ολοκλήρωσης

Ως χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης ορίζονται οι 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

## 3.5. Τρόπος παράδοσης

Το αντικείμενο της παρούσας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Επιπλέον θα παραδοθεί πλήρης σειρά σχεδίων «ως κατασκευάσθει/ as built» καθώς και οδηγίες χρήσεως – χειρισμών του προς προμήθεια υλικού και των υποσυστημάτων του.

## 3.6.Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Η παραλαβή των προς ενσωμάτωση υλικών θα ελέγχεται από τον κύριο του έργου ΟΛΠ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υλικό που έχει παραδοθεί δεν είναι σύμφωνο με τα προσφερόμενα από τον ανάδοχο στο στάδιο της προσφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας διακήρυξης ή παρουσιάζει ελαττώματα, το υλικό δεν θα παραλαμβάνεται και ο ανάδοχος θα υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός 7 ημέρων.

## 3.7. Εγγύηση & τεχνική υποστήριξη

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών  καλής λειτουργίας.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) ωρών να έχει μεταβεί στον τόπο εγκατάστασης για την αποκατάσταση της βλάβης.

3.8.  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  3 της παρούσας, που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, με απόφαση του Τμήματος Έργων, μετά από την Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

Κατά την επιστροφή της, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί με την εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  4 της παρούσας, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύμβασης και θα καλύπτει τα δύο (2) έτη εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης της παρ. 3.7 ως άνω.

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

3.9 Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, τον ν. 4404/2016 και την εν γένει περί ΟΛΠ νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης ή θα απορρέει από την εκτέλεσή της ή θα αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝΥΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ QUOTATION FORM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Description |  | Μονάδα UNIT | Τιμή Μονάδας PRICE PER UNIT | Ποσότητα QUANTITIES | Μερική Δαπάνη PARTIAL COST | Ολική Δαπάνη TOTAL COST |
| A1 | Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση Υ/Σ υποβιβασμού τάσης 20kV/0.4kV – 50/60 Hz και τροφοδοσίας καταναλώσεων πλοίων και εργαλείων εντός εμπορευματοκιβωτίου (Η τιμή είναι κατ’ αποκοπή και περιλαμβάνει όλα τα κόστη και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων) |  | Κατ’ αποκοπή | 0,00 | 1 | 0,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:/TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):/FINAL BUDGET (WITHOUT VAT): |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Φ.Π.Α. 24% :/ VAT 24% : |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) : / TOTAL (WITH VAT) : |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | …./03 /2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο προσφέρων |  |  |  |  |  |  |
|  | Σφραγίδα/ Υπογραφή |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ …..........

ΕΥΡΩ ............…..……........

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, μέχρι του ανώτατου ποσού των ………………………………… ευρώ υπέρ της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................, για την επιστροφή ισόποσης προκαταβολής που απορρέει από τη από ../../2019 σύμβαση με αριθμό ................... για την προμήθεια και εγκατάσταση……………………..

2. Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

3. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

4. Η παρούσα εγγυητική επιστολή, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση των τυχόν διαφορών, που ήθελαν προκύψει από αυτή, είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Με τιμή,

[Επωνυμία Τράπεζας]

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ  ............…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης  ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

2.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………    (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης  ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεών της/ τους που απορρέουν από τη από ../../2019 σύμβαση με αριθμό ................... για τη «……………………………………………………………………………»

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως μέχρις ότου μας επιστραφεί από εσάς ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ  ............…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης  ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

2.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………    (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης  ………………………….. ευρώ, για την καλή λειτουργία της προμήθειας και εγκατάστασης του  Υ/Σ υποβιβασμού τάσης  20kV/0.4kV – 50/60 Hz και τροφοδοσίας καταναλώσεων πλοίων και εργαλείων εντός εμπορευματοκιβωτίου που απορρέουν από την αριθ. ../../2019 σύμβαση.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως μέχρις ότου μας επιστραφεί από εσάς ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)