# ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

# Η  ΟΛΠ Α.Ε.

# καλεί

# τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση:

# «Συστήματος εφεδρικής παροχής ισχύος μόνιμων δεξαμενών κυρίου λιμένα ΟΛΠ»

Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2019

Περιεχόμενα

1	Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής	3

1.1	Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής	3

1.1.1	Δικαίωμα συμμετοχής	3

1.1.2	Εγγύηση συμμετοχής	3

1.1.3	Λόγοι αποκλεισμού	3

1.1.4	Καταλληλότητα άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας	3

1.1.5	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	3

1.1.6	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	3

1.1.7	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	3

1.2	Κριτήρια ανάθεσης	3

1.3	Περιεχόμενο προσφορών	4

1.3.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	4

1.3.2	Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας  - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης	4

1.3.3	Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών	4

1.3.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». –	5

1.3.5. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»	5

1.5. Υφιστάμενη κατάσταση	6

1.6. Περιγραφή αντικειμένου	6

1.6.1. Μετατροπή υφιστάμενου Γενικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης ( ΓΠΧΤ).	7

1.6.3. Πεδίο μεταγωγής φορτίων	7

1.6.4. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος	8

1.6.5. Γειώσεις	8

1.6.6.  Εγκατάσταση	9

1.6.7. Σηματοδοσία	9

2	Όροι εκτέλεσης σύμβασης	9

2.1	Τρόπος πληρωμής	9

2.2	Χρόνος ολοκλήρωσης	9

2.3	Τρόπος παράδοσης	9

2.4	Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση	10

2.5	Εγγύηση & τεχνική υποστήριξη	10

# Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

## Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται το άρθρο 1.1. της παρούσας προκήρυξης.

Κάθε συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει μία (1) μόνο προσφορά. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές κι αποτελούν λόγο αποκλεισμού.

### Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

### Λόγοι αποκλεισμού

Λόγο αποκλεισμού αποτελεί η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας.

### Καταλληλότητα άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

### Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει είναι πιστοποιημένος με ISO9001:2015. Είναι επίσης επιθυμητό να διαθέτει (όχι επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών)  ISO14001:2015 και OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 ή ISO 45001:2018  συναφούς αντικειμένου και εν ισχύ.

Τα παραπάνω, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, ισχύουν για κάθε ένα από τα μέλη της.

### Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αναδόχου την τελευταία τριετία δεν θα είναι μικρότερος των 2.000.000 €.

### Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  ο υποψήφιος ανάδοχος, απαιτείται:

- Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων εφεδρικής παροχής. Για την απόδειξη της ανωτέρων τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος θα υποβληθούν:

  - Δήλωση με παρόμοιες προμήθειες/ εγκαταστάσεις που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και οι φορείς ανάθεσης, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής.

  - Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τα παραπάνω έργα και στοιχεία επικοινωνίας.

- Να διαθέτει δίκτυο συνεργατών (να δηλωθεί) με τις ακόλουθες επαγγελματικές άδειες σε ισχύ:

  - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  - Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

## Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής άρθρου 1.1. της παρούσας.

## Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

### Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

- Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

- Ο ενιαίος φάκελος  θα αναγράφει της λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους φάκελοι θα αναγράφουν τις λέξεις: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.

### Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας  - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που σε λιγότερες από τρεις προσφορές υποψηφίων πληρούνται τα κριτήρια για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, τότε ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, δηλώνοντας ότι δεν είναι επιτυχής. Μετά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να διεξαχθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα διαπραγμάτευσης με όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και τα κριτήρια προσωπικής ικανότητας (1.1.6, 1.3.3 (i,iii)).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ο ΟΛΠ θα ζητήσει από τους προαναφερθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) βελτιωμένη προσφορά εντός 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς να τροποποιήσουν τις τεχνικές / ποιοτικές / προδιαγραφές των ήδη υποβληθεισών προσφορών.

### Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 10 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 στην διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, ΤΚ 18538 στη γραμματεία του τμήματος Προμηθειών Γραφείο 212.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.

Oι προσφορές θα έχουν ισχύ τριών (3) μηνών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της προσφοράς.

### 1.3.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». –

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχει:

- Τις οικονομικές καταστάσεις του Διαγωνιζομένου για τα έτη 2016, 2017 και 2018 (νόμιμα δημοσιευμένες για όσους εκ των Διαγωνιζομένων – νομικών προσώπων απαιτεί ο νόμος να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις) από τις οποίες να προκύπτει θετική καθαρή θέση κατ’ έτος κατά την ως άνω τελευταία τριετία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατεθούν και οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα χρήσης των ως άνω τριών τελευταίων ετών για τον έλεγχό τους.

- Διαθέσιμα πιστοποιητικά σε ισχύ ISO 9001:2015 και επιθυμητό (όχι επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών) ISO 14001, ISO 45001 ή OHSAS 18001.

- Αποδεικτικό ότι ο συμμετέχων έχει επισκεφθεί το χώρο και έχει λάβει γνώση των ειδικών απαιτήσεων της εγκατάστασης.

1.3.4.  Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει:

- Τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των προσφερόμενων υλικών.

- Μονογραμμικά ηλεκτρικά σχέδια της προσφερόμενης λύσης.

- Πίνακας συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα έντυπα των κατασκευαστών των προσφερόμενων υλικών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης.

- Καθώς και όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στους ειδικούς και γενικούς όρους της παρούσας και αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντα.

### 1.3.5. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) .

- Η προσφερόμενη τιμή θα είναι κατ’ αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα κόστη και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων , εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ.

- Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.

- Η αναγραφή τιμών ανά μονάδα μπορεί να γίνεται έως δύο δεκαδικά ψηφία.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

1.4  Αντικείμενο προμήθειας - εργασιών

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εφεδρικής παροχής ισχύος στις εγκαταστάσεις μόνιμων δεξαμενών του κεντρικού λιμένα Πειραιώς.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται:

- η προσαρμογή του Γενικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) του υφιστάμενου υποσταθμού (Υ/Σ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης

- η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα μεταγωγής φορτίων

- η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση του νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) και σύνδεση με τον Πίνακα Μεταγωγής Φορτίων και στη συνέχεια σύνδεση στον Γ.Π.Χ.Τ

- Καλώδιο σύνδεσης Η/Ζ με Πίνακα  Μεταγωγής Φορτίων και Γ.Π.Χ.Τ. τύπου XLPE και διατομής κατάλληλης για τα εξυπηρετούμενα φορτία.

- το σύνολο των αναγκαίων υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του συστήματος

Το σύστημα θα παραδοθεί με πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά  σχέδια «Ως Κατασκευάσθει», οδηγίες χειρισμού και πρόγραμμα συντήρησης.

## 1.5. Υφιστάμενη κατάσταση

Η εγκατάσταση των δεξαμενών ηλεκτροδοτείται από ΔΕΔΔΗΕ μέσω υποσταθμού (Υ/Σ) τύπου κιόσκι που είναι τοποθετημένος πλησίον του κτιρίου εξυπηρέτησης προσωπικού των δεξαμενών. Ο Υ/Σ αποτελείται από το διαμέρισμα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), το διαμέρισμα Μετασχηματιστή υποβιβασμού ελαίου 20/0,4kV (Μ/Σ) και το διαμέρισμα χαμηλής τάσης (Χ.Τ.). Στο διαμέρισμα Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Υ/Σ υπάρχει Γενικό Πεδίο Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) με γενικό διακόπτη τύπου MCCB Tmax ABB. Στη 3φασική μπάρα διανομής είναι συνδεδεμένοι 15 MCCBs (feeders) ABB, διαφορετικών τύπων και ισχύων καθώς και πυκνωτική μονάδα αντιστάθμισης αέργου ισχύος. Η ονομαστική ισχύς των μηχανημάτων που τροφοδοτούν και οι 15 feeders υπολογίζεται σε 665kVA. Tέλος, εντός του διαμερίσματος Χ.Τ. είναι τοποθετημένος πίνακας ελέγχου των προστασιών του μετασχηματιστή 20/0,4kV.

## 1.6. Περιγραφή αντικειμένου

### 1.6.1. Μετατροπή υφιστάμενου Γενικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης ( ΓΠΧΤ).

To υφιστάμενο ΓΠΧΤ θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι έξι (6) από τις δεκαπέντε (15) υφιστάμενες διανομές θα εξυπηρετούνται από την εφεδρική παροχή ισχύος σε περίπτωση διακοπής, ενώ οι υπόλοιπες εννέα (9) θα εξυπηρετούνται περιστασιακά κατόπιν χειροκίνητης ενεργοποίησης τους από το προσωπικό και εφόσον η επάρκεια του ζεύγους το επιτρέπει. Επίσης, για την τροφοδοσία των δύο (2) νέων αντλιών ισχύος 35kVA έκαστη, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση στο υφιστάμενο ΓΠΧΤ δύο νέων MCCB ανάλογης ισχύος. Οι νέες παροχές, οι οποίες ανεβάζουν την ονομαστική ισχύ των μηχανημάτων σε 735kVA, θα εξυπηρετούνται και από την εφεδρική παροχή ισχύος.

Δεδομένου ότι το Η/Ζ δεν θα μπορεί να καλύψει το σύνολο των φορτίων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε οι εννέα (9) καταναλώσεις να διακόπτονται αυτόματα πριν την μεταγωγή σε λειτουργία από Η/Ζ. Με την ολοκλήρωση της μεταγωγής ο χειριστής του πεδίου θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσει όποια κατανάλωση επιθυμεί εφόσον είναι εντός των ορίων παροχής ισχύος του Η/Ζ.

Η διακοπή της παροχής των εννέα μη εφεδρικών κυκλωμάτων θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω πηνίων έλλειψης τάσης που θα εγκατασταθούν στους υφιστάμενους διακόπτες. Όπου απαιτηθεί αντικατάσταση των υφιστάμενων διακοπτών ώστε να υποστηρίζουν την εγκατάσταση πηνίων έλλειψης τάσης το κόστος θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πηνία έλλειψης θα τροφοδοτηθούν απευθείας από την 3φασική μπάρα διανομής του Γ.Π.Χ.Τ. H τροφοδοσία των πηνίων έλλειψης θα ασφαλίζεται με ασφάλεια τήξεως καμπύλης gG. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΔΔΗΕ, τα πηνία έλλειψης τάσεως θα οδηγούν σε κατάσταση trip τον διακόπτη ισχύος που είναι τοποθετημένα.

Όσο διαρκεί η διακοπή ρεύματος, η κατάσταση trip παραμένει (δεν μπορεί να γίνει χειρισμός). Με την αποκατάσταση της ηλέκτρισης στην 3φασική μπάρας διανομής (είτε από ΔΕΔΔΗΕ είτε από Η/Ζ) το πηνία έλλειψης τροφοδοτούνται και, έτσι, αίρουν την κατάσταση trip στον MCCB. Μόνο τότε μπορεί να γίνει χειρισμός.

#### 1.6.2. Μετρητική διάταξη

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 3 Χ ψηφιακών αμπερομέτρων (1 για κάθε φάση) με τα αντίστοιχα CT με δυνατότητα μέτρησης έντασης >1000Α στις μπάρες διανομής του υφιστάμενου ΓΠΧΤ. Τα ψηφιακά αμπερόμετρα θα πρέπει να τοποθετηθούν επί της πόρτας του υφιστάμενου Γ.Π.Χ.Τ., ώστε οι χειριστές θα έχουν εικόνα της τρέχουσας φόρτισης του Η/Ζ και θα μπορούν να εκτιμήσουν αν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί κάποιος/κάποιοι εκ των εννέα (9) feeders ή όχι.

### 1.6.3. Πεδίο μεταγωγής φορτίων

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση νέου πεδίου μεταγωγής αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Το πεδίο μεταγωγής θα πρέπει να διασφαλίζει με αξιοπιστία τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης του ΓΠΧΤ από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ή στην περίπτωση αστοχίας του ΔΕΔΔΗΕ, από το Η/Ζ.

Ο πίνακας που θα αποτελεί ξεχωριστό ερμάριο θα περιλαμβάνει τετραπολικό μεταγωγικό διακόπτη φορτίου 3 θέσεων (ΔΕΗ – ΕΚΤΟΣ – Η/Ζ) ονομαστικής έντασης 1600 Α με κινητήρα τηλεχειρισμού ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση κατάλληλο τόσο για χειροκίνητη όσο και για αυτόματη λειτουργία με εντολή από τα κυκλώματα επιτήρησης.

Το πεδίο, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση επί θαλάσσιων λιμένων (ΙΝΟΧ) IP65 με εξάρτημα προστασίας από βροχή (rain hood) όπου, θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου του Υ/Σ, στην πλευρά της Χ.Τ.

### 1.6.4. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα περιλαμβάνει  κινητήρα, γεννήτρια, σύνδεσμο κινητήρα γεννήτριας, ενσωματωμένη δεξαμενή, πίνακα ελέγχου, αυτόματο διακόπτη ισχύος  και τον ηχομονωτικό κλωβό. Η τοποθέτηση του Η/Ζ θα  να γίνει πλησίον Υ/Σ σε συνεννόηση με τον ΟΛΠ.

Ο πίνακας ελέγχου του  Η/Ζ θα διαθέτει

- Ελεγκτή λειτουργίας με δυνατότητες παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας του Η/Ζ

- τριφασικό επιτηρητή τάσης ΔΕΗ για την εντολή εκκινήσεως του Η/Ζ σε περίπτωση γενικής διακοπής, διακοπής μιας εκ των τριών φάσεων, πτώση τάσεως ή υπέρταση μιας ή περισσοτέρων φάσεων πέραν του ρυθμιζόμενου ορίου

- επιτήρηση ασυμφωνίας φάσεων και ουδέτερου

- αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας

- Αυτόματο διακόπτη ισχύος

- Κομβίο ανάγκης διακοπής λειτουργίας “Emergency stop”

| Προδιαγραφές Η/Ζ |  |
| --- | --- |
| Ισχύς συνεχούς λειτουργίας (ISO 8528-1) cosφ=0,8 | 300kVA (+10%, -5%) |
| Στροφές | 1500 rpm |
| Τάση | 400Vac |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Καύσιμο | Diesel oil |
| Ψύξη κινητήρα | Υδρόψυκτη |
| Ρυθμιστής στροφών (governor) | ηλεκτρονικός |
| Προστασία | IP56 |
| Τύπος | Κλειστός |
| Στάθμη θορύβου | <69dbA στα 7μ |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20ºC έως 45 ºC |
| Σχετική υγρασία αέρα | 10% έως 85% |
| Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου | ναι |
| Αυτονομία στο 75% του ονομαστικού φορτίου | 12 ώρες |
| Αποδεκτοί κατασκευαστές κινητήρα (αποκλειστικά ευρωπαίων κατασκευαστών) | PERKINS, VOLVO – PENDA, DEUTZ, MTU |
| Αποδεκτοί κατασκευαστές γεννήτριας (αποκλειστικά ευρωπαίων κατασκευαστών) | STAMFORD, LEROY SOMER, MARELLI, MECCALTE. |

Το Η/Ζ θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και συσκευές για την αυτόματη και ανεπηρέαστη λειτουργία του σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή. Εκτός δε από αυτά και κάθε άλλη διάταξη ή συσκευή που χρειάζεται και προβλέπει ο κατασκευαστής, για την απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία του Η/Ζ.

### 1.6.5. Γειώσεις

Σε κάθε περίπτωση η γείωση του Η/Ζ (και, κατ’ επέκταση, του ουδετέρου κόμβου της γεννήτριας), θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0,8Ω. Αν η υφιστάμενη γείωση της εγκατάστασης πληροί την παραπάνω προδιαγραφή, τότε το Η/Ζ θα μπορεί να συνδεθεί στη γείωση αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος, θα πρέπει να μεριμνήσει η βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης ή η κατασκευή νέας για σύνδεση στο Η/Ζ.

### 1.6.6.  Εγκατάσταση

Η καλωδίωση για το σύνολο των εργασιών, θα πρέπει να είναι συμβατή κατά IEC 60364-5-52:2010. Τα καλώδια ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τύπου XLPE, κατά προτίμηση πολυπολικά.

Η καλωδίωση μεταξύ Η/Ζ και Πεδίου Μεταγωγής θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητά της, εντός σχάρας βαρέως τύπου (πάχους 1,5mm) γαλβανισμένης εν θερμώ 80μm. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η εναέρια καλωδίωση.

Ο αγωγός Cu, θα πρέπει να είναι πολύκλωνος και επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Οι σχάρες όδευσης καλωδίων θα φέρουν καπάκι, βαρέως τύπου (πάχους 1,5mm) γαλβανισμένες εν θερμώ με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80μm.

### 1.6.7. Σηματοδοσία

Όλες οι πληροφορίες από το MODBUS του Η/Ζ καθώς και της σηματοδοσίας του αυτοματισμού, θα είναι τερματισμένες σε θύρα MODBUS TCPIP, με απεικόνιση μέσω internet, σε σελίδα WEB

# Όροι εκτέλεσης σύμβασης

2.1 Πριν την έναρξη του έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στον ΟΛΠ με δικά του έξοδα και ευθύνη:

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ως εξής: Σωματικές βλάβες κατ' άτομο: 50.000 ευρώ, Σωματικές βλάβες για Ομαδικό ατύχημα: 100.000 ευρώ, Υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων:100.000 ευρώ.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ως εξής: (Σωματικές βλάβες / θάνατος ή ατύχημα ενός ατόμου: 50.000 ευρώ, Ομαδικό ατύχημα: 100.000 ευρώ).

Σημειώσεις:

1.	 Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στην Ο.Λ.Π. ΑΕ, στο εκτελούμενο έργο, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Η Ο.Λ.Π. ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία ο Ανάδοχος έχει αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη.

2.	Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## Τρόπος πληρωμής

30% προκαταβολή με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  2 της παρούσας..

40% με την παράδοση του εξοπλισμού καθώς και την εγκατάσταση αυτού.

30% εντός μηνός από την οριστική παραλαβή του Συστήματος εφεδρικής παροχής ισχύος.

## Χρόνος ολοκλήρωσης

Ως χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης ορίζονται οι 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

## Τρόπος παράδοσης

Το αντικείμενο της παρούσας θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Επιπλέον θα παραδοθεί πλήρης σειρά σχεδίων «ως κατασκευάσθει» καθώς και οδηγίες χρήσεως – χειρισμών του προς προμήθεια υλικού και των υποσυστημάτων του.

## Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Η παραλαβή των προς ενσωμάτωση υλικών θα ελέγχεται από τον κύριο του έργου ‘’ΟΛΠ’’. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υλικό που έχει παραδοθεί δεν είναι σύμφωνο με τα προσφερόμενα από τον ανάδοχο στο στάδιο της προσφοράς, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας διακήρυξης ή παρουσιάζει ελαττώματα, το υλικό δεν θα παραλαμβάνεται και ο ανάδοχος θα υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός 7 ημέρων.

## Εγγύηση & τεχνική υποστήριξη

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, κατά τη διάρκεια και  μετά τη λήξη της εγγύησης. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός 4 ωρών να έχει μεταβεί στον τόπο εγκατάστασης για την αποκατάσταση της βλάβης.

2.7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  3 της παρούσας, που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, με απόφαση του Τμήματος Έργων, μετά από την Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

Κατά την επιστροφή της, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί με την εγγύηση καλής λειτουργίας, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  4 της παρούσας, ανερχόμενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύμβασης και θα καλύπτει τα δύο (2) έτη εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης της παρ. 2.6 ως άνω.

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

2.8.  Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, τον ν. 4404/2016 και την εν γένει περί ΟΛΠ νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης ή θα απορρέει από την εκτέλεσή της ή θα αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ QUOTATION FORM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Description |  | Μονάδα UNIT | Τιμή Μονάδας PRICE PER UNIT | Ποσότητα QUANTITIES | Μερική Δαπάνη PARTIAL COST | Ολική Δαπάνη TOTAL COST |
| A1 | Προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση Συστήματος εφεδρικής παροχής ισχύος μόνιμων δεξαμενών κυρίου λιμένα ΟΛΠ (Η τιμή είναι κατ’ αποκοπή και περιλαμβάνει όλα τα κόστη και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων) |  | Κατ’ αποκοπή | 0,00 | 1 | 0,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ:/TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):/FINAL BUDGET (WITHOUT VAT): |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Φ.Π.Α. 24% :/ VAT 24% : |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) : / TOTAL (WITH VAT) : |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | …./03 /2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο προσφέρων |  |  |  |  |  |  |
|  | Σφραγίδα/ Υπογραφή |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ …..........

ΕΥΡΩ ............…..……........

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, μέχρι του ανώτατου ποσού των ………………………………… ευρώ υπέρ της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................, για την επιστροφή ισόποσης προκαταβολής που απορρέει από τη από ../../2019 σύμβαση με αριθμό ................... για την προμήθεια και εγκατάσταση……………………..

2. Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

3. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

4. Η παρούσα εγγυητική επιστολή, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση των τυχόν διαφορών, που ήθελαν προκύψει από αυτή, είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Με τιμή,

[Επωνυμία Τράπεζας]

(Εξουσιοδοτημένες υπογραφές)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ  ............…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης  ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

2.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………    (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης  ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση του συνόλου των υποχρεώσεών της/ τους που απορρέουν από τη από ../../2019 σύμβαση με αριθμό ................... για τη «……………………………………………………………………………»

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως μέχρις ότου μας επιστραφεί από εσάς ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας ......................……............

Κατάστημα.......…...............................

Ημερομηνία έκδοσης ..................................

Προς ΟΛΠ Α.Ε., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

Τ.Κ. : 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡ  ….......... ΕΥΡΩ  ............…..……........

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και οποιασδήποτε άλλης  ενστάσεως και δικαιώματος των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, υπέρ

(σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας)

της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών :

1.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

2.	………………………….. Δ/νση ……………………………………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των ………    (υπολογιζόμενο χωρίς ΦΠΑ) επί του ποσού της σύμβασης  ………………………….. ευρώ, για την καλή λειτουργία της προμήθειας και εγκατάστασης του  Υ/Σ υποβιβασμού τάσης  20kV/0.4kV – 50/60 Hz και τροφοδοσίας καταναλώσεων πλοίων και εργαλείων εντός εμπορευματοκιβωτίου που απορρέουν από την αριθ. ../../2019 σύμβαση.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και θα σας το καταβάλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει πλήρως μέχρις ότου μας επιστραφεί από εσάς ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Η παρούσα εγγυητική υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν τον καθορισμό ανωτάτου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)