ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 4ώροφο & 5ώροφο ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ Ε2

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ανάδειξη, με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, των διαφημιστικών banners στα 2 κτήρια (4ώροφο & 5ώροφο) πλησίον της πύλης Ε2 . Οι εργασίες θα εκτελεστούν, όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τους ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων που αφορούν την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων. Για την τροφοδοσία των πινάκων θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες παροχές διατομής 5*6mm2 ΝΥΥ.

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μίας εκ των εταιρειών (Schneider, Siemens, Legrand). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην παρούσα, τεχνική μελέτη των πινάκων. Η μελέτη εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει:

- Μελέτη Braking capacity του διακοπτικού υλικού.

- Μελέτη Selectivity του διακοπτικού υλικού.

- Μελέτη διακοπτικού υλικού για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων που θα αποδεικνύει, με βάση τα στοιχεία των τροφοδοτικών των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν, ότι ο κάθε MCB είναι ικανός να τροφοδοτήσει το επιλεγμένο πλήθος φωτιστικών ανά κύκλωμα χωρίς Trip.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην μελέτη για τους νέους πίνακες να περιλαμβάνει την ύπαρξη τουλάχιστον έξι (6) κυκλωμάτων τροφοδοσίας των φωτιστικών ανά πίνακα και η διανομή των κυκλωμάτων στα φωτιστικά θα γίνετε εναλλάξ ώστε σε περίπτωση διακοπής ενός κυκλώματος να μην επηρεάζετε αισθητά το αποτέλεσμα . Ανά τρία (3) κυκλώματα θα υπάρχει υποχρεωτικά προστασία με RCBO Type F.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα περιλαμβάνουν:

- Γενικό διακόπτη

- Γενικές ασφάλειες

- Γενικά ενδεικτικά

- Ρελέ διαρροής για τα κυκλώματα φωτισμού όπως προδιαγράφετε παραπάνω

- Μικροαυτόματους για τα κυκλώματα φωτισμού

- Ρελέ ισχύος για τον έλεγχο των κυκλωμάτων φωτισμού

- Ψηφιακό χρονοδιακόπτη (αστρονομικός) για τον έλεγχο των ρελέ ισχύος

- Πρίζα σούκο ράγας

- Μικροαυτόματο για την πρίζα ράγας

- Μικροαυτόματο 1*10Α εφεδρεία

- Μικροαυτόματο 1*16Α εφεδρεία

- Μικροαυτόματο 3*16Α εφεδρεία

- Ρελέ διαρροής για τα εφεδρικά κυκλώματα και την πρίζα ράγας (ενιαία)

Οι πίνακες θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανοί με βαθμό προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και θα φέρουν στυπιοθλήπτες για την εισαγωγή των καλωδίων. Επιπλέον θα φέρει δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων.

Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 20% επιπλέον χώρο για μελλοντικές προσθήκες στοιχείων.

Οι πίνακες θα έχουν στο κάτω μέρος τους κλέμενς ράγας για τον τερματισμό των καλωδίων.

- Υποδομή ηλεκτρικής τροφοδοσίας των νέων φωτιστικών σωμάτων από τους ηλεκτρικούς πίνακες

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τα καλώδια τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου H07RNF 3x1,5mm2 (ενδεικτικός τύπος TITANEX).

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει ηλεκτρολογικούς πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου (ελευθέρων αλογόνων) για την όδευση των καλωδίων με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα.

- Αποξήλωση και απόρριψη της παλιάς εγκατάστασης.

- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει μαζί με την τεχνική προσφορά να καταθέσει ηλεκτρονικό αρχείο μελέτη φωτισμού με τα φωτιστικά σώματα που προτείνει και η οποία θα αναφέρει τα  φωτομετρικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.).

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, θα προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου με τα προβλεπόμενα από τον διαγωνισμό  επίπεδα φωτισμού.

Σχετικά με τα φωτιστικά, τοποθετούνται σύμφωνα με το σχέδιο της κάτοψης ( δίδεται με το διαγωνισμό) ως κάτωθι:

- Η απόσταση από την επιφάνεια υπολογισμού (κάθετος τοίχος) να είναι μέχρι 1,5μ

- Η απόσταση μεταξύ των φωτιστικών ορίζεται  από την κάτοψη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί

- Το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών καθορίζεται σε δυο επίπεδα : 6,5μ (επί δαπέδου της προεξοχής του κτιρίου) και 33μ (σε υφιστάμενους βραχίονες τοποθετημένους στην κορυφή των κτιρίων)

Σχετικά με τις επιφάνειες υπολογισμού :

- Για το κτίριο 1 ( με την μονή όψη ) χρησιμοποιούμε ένα κάθετο επίπεδο υπολογισμού , διαστάσεων 95μ x 24μ (μήκος x ύψος), σε μέγιστη απόσταση από τα φωτιστικά το 1,5μ και στοιχισμένη κεντρικά ως προς αυτά.

- Για το κτίριο 2 ( με τις δύο όψεις ) χρησιμοποιούμε δύο κάθετα επίπεδα υπολογισμού , διαστάσεων 34μ x 25μ (μήκος x ύψος), σε μέγιστη απόσταση από τα φωτιστικά το 1,5μ και στοιχισμένη κεντρικά ως προς αυτά.

Τα  ζητούμενα επίπεδα φωτισμού στην περιοχή είναι:

1.	 Eav ≥ 340lux

2.	Uo (Emin/Eav) ≥ 0.7

3.	Ud (Emin/Emax) ≥ 0.5

Ο συντελεστής συντήρησης για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων ορίζεται σε MF=0.8. Στον φάκελο του διαγωνισμού έχουν συμπεριληφθεί ηλεκτρονικά αρχεία dwg. της προς μελέτη περιοχής.

| Α | Ελάχιστες Απαιτήσεις φωτιστικών σωμάτων | Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
|  | Το φωτιστικό θα πρέπει απαραίτητα να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο τύπου ADC12(A383) το οποίο έχει χαμηλό βάρος και προσφέρει μεγάλη αντοχή στις θερμικές καταπονήσεις και την διάβρωση των εξωτερικών χώρων. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία και βαφή για προστασία από την διάβρωση. |  |
|  | Όλες οι εξωτερικές βίδες του φωτιστικού θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες |  |
|  | Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει κατά ελάχιστον 100 διόδους led |  |
|  | Η φωτεινή κατανομή του φωτιστικού θα είναι ασύμμετρη, ή συμμετρική. Εάν είναι συμμετρική, δεν θα είναι μικρότερη από 23ο.Το φωτιστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα επίπεδα φωτισμού. |  |
|  | Η συνολική απόδοση του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 31.000 lumens@5000Κ |  |
|  | Οι φακοί των led θα πρέπει να είναι από ειδικό πολυκαρβονικό υλικό με ανοχές στην UV ακτινοβολία των ηλιακών ακτινών, ανεξάρτητοι για κάθε δίοδο led |  |
|  | Το φωτιστικό θα μπορεί να επιδέχεται ειδική ασπίδα αντιθάμβωσης. |  |
|  | Για την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας, (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής) οι μονάδες led θα πρέπει να είναι εφαρμοσμένες απευθείας πάνω σε διάταξη που να ευνοεί την φυσική απαγωγή θερμότητας, με στόχο την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των φωτιστικών μονάδων και εν γένει του φωτιστικού σώματος.. |  |
|  | Η ύπαρξη μηχανικού συστήματος ψύξης ,επιπλέον του παθητικού, δεν γίνεται δεκτή. Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους |  |
|  | Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας των LED |  |
|  | Όλο φωτιστικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον +/- 180ο στον κάθετο άξονα με δυνατότητα ασφάλισης της θέσης στόχευσης. Η στήριξη του φωτιστικού θα γίνεται με στιβαρό βραχίονα από χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου ο οποίος θα περιλαμβάνει ταξινόμηση σε μοίρες για την στόχευση στον κάθετο άξονα και αυλάκια ή άλλο σύστημα για σταθεροποίηση και κλείδωμα της κλίσης τοποθέτησης. |  |
|  | Το σύστημα έναυσης θα τοποθετηθεί απομακρυσμένα από το φωτιστικό για μείωση του βάρους. |  |
|  | Το βάρος του φωτιστικού θα πρέπει να είναι μέγιστο 9kg χωρίς το σύστημα έναυσης. |  |
| Β | Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού σώματος | Παραπομπή |
|  | Ονομαστική ισχύς φωτιστικού<=310W |  |
|  | Φωτεινή ροή μονάδας LED >= 31.000 lm |  |
|  | Απόδοση φωτιστικού σώματος (LOR) >= 0.90 |  |
|  | Φωτεινή απόδοση φωτιστικού >= 100 lm/W |  |
|  | Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >= 80 |  |
|  | Θερμοκρασία χρώματος CCT =4000Κ – 5000Κ |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας από -30οC έως +45οC |  |
|  | Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού σκόνης => IP 66 |  |
|  | Προστασία αντικεραυνική τουλάχιστον 10kV |  |
|  | Δείκτης μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ 08 |  |
|  | Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης, τουλάχιστον 5 έτη |  |
| C | Πιστοποιητικά φωτιστικού και κατασκευαστή | Παραπομπή |
|  | Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα |  |
|  | Πιστοποιητικά ISO 9001 :2015 του εργοστασίου κατασκευής |  |
|  | Πιστοποιητικά ISO 14001 :2015 του εργοστασίου κατασκευής |  |
|  | Πιστοποιητικά ENEC του φωτιστικού σώματος |  |
|  | Πιστοποιητικά ENEC για το/τα τροφοδοτικά του φωτιστικού σώματος |  |
|  | LM80-ΤΜ21 report για το φωτιστικό |  |
|  | Πιστοποιητικό LVD κατά 2014/35/EU |  |
|  | Πιστοποιητικό EMC |  |
|  | Salt test για τουλάχιστον 500 ώρες σύμφωνα με IEC60068-2-52 |  |

- Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Ο υποψήφιος ανάδοχος επιβαρύνεται με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος για το οποίο θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση  για το τύπο του οχήματος που θα χρησιμοποιήσει καθώς και ότι θα διαθέτει πιστοποιημένο χειριστή.

Στο άρθρο περιλαμβάνετε και η αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων καθώς και η μεταφορά τους σε παρακείμενο χώρο του Οργανισμού (Αποθήκη Υλικών – Κ.Ε.Σ.Μ.).

- Διάφορες εργασίες

Με  αυτό το άρθρο καλύπτεται η  δαπάνη εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω και ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, έτσι ώστε το έργο θα είναι λειτουργικό και άρτιο τεχνικά (π.χ. Διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων για τον έλεγχο της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και των πινάκων).

Γενικά

- Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.

- Με μέριμνα & ευθύνη του αναδόχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υποβληθούν στην Υπηρεσία όλες οι απαραίτητες μετρήσεις των καλωδιώσεων (ισχυρών και ασθενών).

- Με μέριμνα & ευθύνη του αναδόχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή των πινάκων διανομής θα υποβληθεί στην Υπηρεσία το αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα.

- Τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές & τις απαιτήσεις του έργου, να πληρούν Ελληνικούς & διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και να είναι σε άριστη κατάσταση.

- Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί του περιβλήματος.

- Οι συνδεσμολογίες των καλωδίων θα είναι άριστα κατασκευασμένες από τεχνική και αισθητική άποψη με διαδρομές ευθείες και σύντομες και όπου απαιτείται θα φέρουν στα άκρα κατάλληλους ακροδέκτες πληρώντας πάντα τους ελληνικούς & διεθνείς κανονισμούς.

- Οι πίνακες διανομής θα γειωθούν κατάλληλα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς & διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια της εγκατάστασης και των εργαζομένων.

- Όλα τα υλικά του δικτύου καθώς και η συνδεσμολογία τους θα πρέπει να πληρούν τους Ελληνικούς κανονισμούς.

- Όλες οι εργασίες θα γίνονται με μέριμνα & ευθύνη του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ύπαρξη δικτύων (ηλεκτρικών, νερού, αποχέτευσης, τηλεφωνίας). Ο ανάδοχος θα προβεί στην πλήρη αποκατάσταση των παραπάνω δικτύων εκτελώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου, τα παραπάνω δίκτυα να αποκατασταθούν και να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από άτομα με κατάλληλη εμπειρία και γνώσεις σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους κανονισμούς

ΚΤΗΡΙΟ 1

ΚΤΗΡΙΟ 2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΤΗΡΙΟ 2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ 1

ΚΤΗΡΙΟ 1

- Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Η εγκατάσταση του Αναδόχου και η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί πέντε ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ μετά από αίτηση του Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

- Εγγυητικές Επιστολές

- Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται στο ποσό των  3.000,00 €. Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

- Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 10% του ποσού της σύμβασης, η οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο έξι (6) μήνες από την Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο.

- Ασφαλιστική Κάλυψη έργου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των έργων και την πρόληψη ζημιών ή δυστυχημάτων, που μπορεί να προκληθούν απ’ αυτόν ή από τα απ’ αυτόν προσληφθέντα πρόσωπα ή χρησιμοποιούμενα υλικά και μηχανήματα, ευθυνόμενος για κάθε τυχόν ζημιά ή ατύχημα προκαλούμενα στον Ο.Λ.Π., στο εκτελούμενο έργο σε οποιοδήποτε τρίτον, υποχρεούμενος στην τήρηση των κείμενων διατάξεων και όλων γενικά των ισχυόντων κανονισμών. Ο Ο.Λ.Π. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, για τα οποία ο Ανάδοχος έχει αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη.

3.1 Ασφάλιση προσωπικού

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και στα ειδικά ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.2 Ασφάλιση Έργου

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ασφάλισης του Έργου, το οποίο θα έχει ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον έξι μήνες μετά την Βεβαίωση Περάτωσης του έργου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και την «Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων» στα πλαίσια ή εξαιτίας της κατασκευής του έργου, με τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπει ο Νόμος για το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με κατονομαζόμενο ως πρόσθετο ασφαλισμένο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α΄ 126/8-7-2016). Ο Ανάδοχος του Έργου θα ασφαλίζεται σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Οικονομικό αντικείμενο - Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου.

  - Η αξία του έργου προκύπτει από την τελική εγκριθείσα προσφορά του Αναδόχου. Η συνομολογηθείσα στην Σύμβαση συνολική αξία όλου του Έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μόνο στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν όλες οι μονάδες έργου όπως περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και προβλέπονται στη σύμβαση. Διαφορετικά, στην περίπτωση που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο ποσότητες εργασιών μικρότερες των συμβατικά προβλεπόμενων, το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο θα προκύπτει με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης.

  - Όλα τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

  - Προκαταβολές δεν εγκρίνονται.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις περατωθούν όλες οι εργασίες, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει εις τριπλούν (και σε ηλεκτρονική μορφή, *.dwg, *.doc, *.pdf , *.xls ) στo Τμήμα  Έργων του ΟΛΠ ΑΕ, τα επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών (υπολογισμούς και σχέδια), την τελική επιμέτρησή τους, καθώς και τα λεπτομερή σχέδια της κατασκευής και φωτογραφίες.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από τη θεώρηση των αναλυτικών επιμετρήσεων από το Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ και υποβολή πιστοποιήσεων και τιμολογίων λογαριασμών. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, καθώς  και Βεβαίωση μη Οφειλής για το ΙΚΑ, του εν λόγω έργου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

- Γενικά

  - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να προβεί στην έκδοση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

  - Ο ανάδοχος υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο και πρόσφορο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, καθώς και για την απομάκρυνση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο ή/και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών του.

  - Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι συνοδές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για της έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών.

  - Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και θα καταθέσει, στο Τμήμα Έργων του ΟΛΠ ΑΕ, το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου. Ο ΟΛΠ ΑΕ και το αρμόδιο προσωπικό του για την εκτέλεση-επίβλεψη του έργου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου για την παράλειψη των οποίων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος του έργου.

- Νομικό Πλαίσιο

Η διενέργεια του Διαγωνισμού η εκτέλεση του έργου συνολικά και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου διέπονται από το Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.»

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με βάση τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:

- Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ- ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β/2221/30-7-2012).

- Το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

- Οι προδιαγραφές DIN και ISO για τις επιμέρους κατηγορίες εργασιών.

Πειραιάς,

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020